ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի

2026 թվականի ապրիլի 8-ի

N 15-Ն հրամանի

«ՆԵՐՔԻՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

1. ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

- Սույն շինարարական նորմերով (այսուհետ՝ Նորմեր) կանոնակարգվում է մինչև 360 կՎտ ընդհանուր հզորությամբ, մինչև 0.07 ՄՊա (0.7 կգ/սմ2) գոլորշու ճնշմամբ և մինչև 388 Կ (115°C) ջրի ջերմաստիճանով, ինչպես նաև խողովակներից օդատարների, հանգույցների և մասերի մոնտաժումը:

- ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

- Նորմերում օգտագործվել են հղումներ հետևյալ օրենսդրական ակտերին, ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերին և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին․

| 1) | ՀՀ օրենք | «Քաղաքաշինության մասին» |
| --- | --- | --- |
| 2) | ՀՀ օրենք | «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» |
| 3) | ՀՀ օրենսգիրք | ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք |
| 4) | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշում | «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» |
| 5) | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 80-Ն հրաման | «ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» |
| 6) | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրաման | «ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» |
| 7) | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 103-Ն հրաման | «ՀՀՇՆ 40-01.02- «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» |
| 8) | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրաման | «ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» |
| 9) | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի ապրիլի 9-ի N 103-Ն հրաման | «ՀՀՇՆ 31-03.01-2014 Հանրակրթական նշանակության շենքեր» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» |
| 10) | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 253-Ն հրաման | «ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՍՆ 3.02.05-2003) «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» |
| 11) | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի N 16-Ն հրաման | «ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» |
| 12) | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 08-Ն հրաման | «ՀՀՇՆ 31-03.05-2023 «Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» |
| 13) | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 19-ի N 09-Ն հրաման | «ՀՀՇՆ 31-03.06-2024 «Մարզական նշանակության օբյեկտներ. Ծածկված շենքեր և համալիրներ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» |
| 14) | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունիսի 25-ի N 12-Ն հրաման | «ՀՀՇՆ 31-03.07-2024 «Առողջապահական կազմակերպություններ. Հիվանդանոցային բուժօգնության (ստացիոնար) օբյեկտների շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» |
| 15) | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2026 թվականի հունվարի 15-ի N 02-Ն հրաման | «ՀՀՇՆ 13-05-2026 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի N 11-Ն ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի N 07-Ն հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» |
| 16) | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրաման | ««Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա 2-1 սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին» |
| 17) | ԳՕՍՏ 16037-80 | «Պողպատե խողովակաշարերի եռակցված միացումներ․ Հիմնական տեսակները, կոնստրուկտիվ տարրերը և չափերը» ստանդարտ |
| 18) | ԳՕՍՏ 6357-81 | «Համափոխարինելության հիմնական նորմեր․ Խողովակային գլանաձև պարուրակ» (ճշտության դաս B) ստանդարտ |
| 19) | ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 51232-98 | «Խմելու ջուր. Հսկողության կազմակերպման և մեթոդների ընդհանուր պահանջներ» ստանդարտ |
| 20) | ԳՕՍՏ 12871-2013 | «Քրիզոտիլ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» ստանդարտ |
| 21) | ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53325-2023 | «Հրդեհային տեխնիկա. Հրդեհային ավտոմատիկայի տեխնիկական միջոցներ. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ» ստանդարտ |
| 22) | ԳՕՍՏ 24054-80 | «Մեքենաշինության և սարքաշինության պատրաստվածքներ. Հերմետիկության փորձարկման մեթոդներ. Ընդհանուր պահանջներ» ստանդարտ |
| 23) | ԳՕՍՏ 25136-82 | «Խողովակաշարերի միացումներ. Հերմետիկության փորձարկման մեթոդներ» ստանդարտ |

3․ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Նորմերում օգտագործված են հետևյալ հասկացությունները՝

- ձևավորում՝ մոնտաժման տեղում կամ արտադրամասում օդափոխության փոքր մասերի ամրացման համար դրոշմատպման, մամլման կամ տաք մամլման գործընթաց,

- ձգալարված օդատար՝ ձգող պահանգներից կամ կախոցներից ազատ կախված օդատար,

- փակիչ-կարգավորիչ արմատուր՝ սարք, նախատեսված խողովակաշարում աշխատող միջավայրի հոսքն ամբողջությամբ փակելու և կարգավորելու համար և անհրաժեշտ հերմետիկությունը ապահովող տեխնոլոգիական գործընթացի պահանջներից կախված միջավայրը գործարկելու համար,

- աշխատամաս՝ շինմոնտաժային աշխատանքների տեղամաս, որտեղ անընդհատ կատարվում են մեկ կամ մի քանի տեսակի աշխատանքներ,

- աշխատանքային ճնշում՝ համակարգի բնականոն ռեժիմով աշխատանքի դեպքում առաջացող ամենաբարձր ավելցուկային ճնշումը՝ առանց միջավայրի հիդրոստատիկ ճնշումը հաշվի առնելու,

- ավտոմատ օդահեռատար՝ սարք, նախատեսված համակարգում լցված միջավայրից լուծված թթվածնի և այլ ոչ ագրեսիվ գազերի ավտոմատ կերպով հեռացման համար,

- ծալքագոտի միացում (ծալքագոտի)՝ ծալակցվանքի տեսակ, «Z» տառի տեսքով մետաղական թիթեղից պատրաստված։ Բարձր խոնավությամբ կամ պայթունավտանգ փոշու խառնուրդով օդ տեղափոխող համակարգերի համար, ծալքագոտե միացումեր չեն թույլատրվում,

- թրթռամեկուսիչ՝ սարք՝ օգտագործվող որպես առաձգական տարր ինժեներական սարքավորումների հենարանային հիմնատակում, որն ծառայում է աշխատանքի ընթացքում թրթռումները մարելու համար,

- լայնակ՝ հորիզոնական հեծան՝ նախատեսված սարքավորումների մոնտաժման կամ բարձրացման համար, ամրացված կախոցներով կամ հենված ուղղաձիգ կանգնակներին,

- խողովակաշար՝ շինություն՝ նախատեսված գազային և հեղուկ նյութերի, ինչպես նաև լուծույթների տեսքով պինդ վառելիքի և այլ պինդ նյութերի տեղափոխման համար՝ խողովակի լայնակի հատվածքներում ճնշումների տարբերության ազդեցության տակ,

- խողովակի պայմանական անցք՝ խողովակների միջին ներքին տրամագիծը (առլույս), որը համապատասխանում է խողովակների մեկ կամ մի քանի արտաքին տրամագծերին,

- կաթիլորսիչներ՝ սարք, որը նախատեսված է օդահովացուցիչից և խոնավացուցիչներից հետո խոնավության հավագման և հեռացման համար,

- դրոսել-կափույր՝ սարք, որը նախատեսված է օդի ծախսը, օդային զանգվածների ծավալը և պայթյունի վտանգ չներկայացնող գազաօդային խառնուրդները կարգավորելու համար: Դրոսել-կափույրը նախատեսված է ածխածնային պողպատի նկատմամբ ոչ ագրեսիվ խառնուրդները բաց թողնելու համար: Խառնուրդի ջերմաստիճանը 80° C-ից ոչ բարձր, պինդ խառնուկների և փոշու մասնիկների պարունակությունը 100 մգ/սմ3-ից ոչ բարձր:

- կարանահպում՝ խողովակների փողալայնուկների կամ կարանների ամուր լցափակում` շաղախով կամ բետոնե խառնուրդով խոռոչների կամ դատարկությունների լցումով,

- կարգավորում՝ աշխատանքներ՝ կատարվող ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգերի սարքավորումների աշխատունակության՝ կատարողական փաստաթղթերում նշված տեխնիկական պարամետրերին համապատասխանեցման նպատակով,

- ձգափական՝ օդափոխության համակարգում փակիչ-կարգավորիչ սարք՝ բաղկացած պողպատե թերթից, որը շարժվում է ուղղորդիչ վահանի ներսում: Ձգափականը գործում է որպես օդի հոսքի կարգավորիչ կլոր և ուղղանկյուն հատվածքներով օդատարերում, որոնք պատրաստված են թերթավոր պողպատից,

- կողածռում՝ նախապես ծակված անցքերի շուրջ կամ սնամեջ մասերի եզրով (անցքերի կողածռում), ինչպես նաև նախապատրաստվածքի արտաքին կորագիծ եզրով (արտաքին եզրագծի կողածռում) ցածր կողեզրերի ձևավորման գործընթաց՝ իրականացվող նյութի ձգման կամ սեղմման հաշվին,

- ձևավոր արտադրանք՝ ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերում օգտագործվող պրոֆիլային մասեր, խողովակաշարերի և օդատարերի տեղադրման և մոնտաժման ժամանակ ճյուղավորման, անցումների, ծռվածքների ստեղծման համար,

- մակադիր եռակցում՝ երկու թիթեղների եռակցման գործընթաց, որոնցից մեկը մյուսին ամբողջությամբ կամ մասամբ ներադրվում է,

- մամլիչ միացում՝ խողովակաշարերի միացում մետաղի սառը մեխանիկական դեֆորմացմամբ մամլիչ կցամասի և մինչև փողալայնուկի խորությունը դրանով ծածկված խողովակի միջև,

- մամլիչ կցամաս՝ համակարգի տարր՝ հատուկ ձևով դրոշմված ջերմամատակարարման և ջրամատակարարման հանգույցների մամլիչ միացման համար,

- մամլիչ գործիք՝ մամլիչ կցամասերի մոնտաժման համար նախատեսված գործիք,

- մայրուղային օդատար՝ գլխավոր օդատար, որով մաքուր օդ է մատակարարվում իրեն միացված ճյուղավորումներին (ներհոս մայրուղային օդատար) կամ հեռացվում է օգտագործված օդը (օդաքարշ մայրուղային օդատար),

- ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգեր՝ շենքի ներսում տեղակայված սառը և տաք ջրամատակարարման, ջեռուցման, կոյուղու, ջրահեռացման, օդափոխության, օդորակման, ջերմա-սառնամատակարարման համակարգերի ամբողջություն,

- պարուրաձև փականքային օդատար՝ օդատար՝ պատրաստված հատուկ հաստոցների վրա պողպատե ժապավենի պարուրաձև ոլորման մեթոդով: Այս դեպքում ժապավենի եզրերը միացված են ամբողջ երկարությամբ պարուրաձև փականքով,

- ուղիղ կարով օդատար՝ օդատար՝ պատրաստված միակտոր պողպատե թիթեղից, որի երկայնական եզրերը միացված են ծալակցվանքային կամ եռակցված կարանով,

- փորձնական ճնշում՝ ավելցուկային ճնշում, որի դեպքում պետք է իրականացվի խողովակաշարի կամ դրա առանձին հանգույցների հիդրավլիկ փորձարկում՝ ըստ ամրության և հերմետիկության,

- օդափոխության խցիկ՝ հատուկ սենք օդափոխության ներածման և արտածման կայանքների տեղադրման համար։

4․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- Ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգերի մոնտաժը պետք է իրականացնել Նորմերի, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2026 թվականի հունվարի 15-ի                      N 02-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13-05-2026 շինարարական նորմերի պահանջներին, սարքավորումներ արտադրող գործարանի ստանդարտներին, տեխնիկական պայմաններին և հրահանգներին համապատասխան:

- Պոլիմերային և մետաղապլաստե խողովակներից ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգերի մոնտաժման պահանջները բերված են ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 103-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.02-, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 80-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.01-2014, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 և                                   ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 շինարարական նորմերում։

- Ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգերի մոնտաժումը, որպես կանոն, պետք է իրականացնել արդյունաբերական մեթոդների կիրառմամբ՝ խողովակաշարերի և օդատարերի հանգույցներից և լրակազմ խոշոր բլոկներով մատակարարվող սարքավորումներից:

- Խոշոր բլոկներից արդյունաբերական շենքերի ծածկերի մոնտաժման դեպքում օդափոխություն և այլ ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգերը պետք է տեղադրվեն բլոկներում նախքան դրանց մոնտաժումը աշխատանքային փաստաթղթերում նշված դիրքում:

- Ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգերի մոնտաժումը պետք է իրականացնել օբյեկտի շինարարական պատրաստության (աշխատամասի) հետևյալ ծավալի դեպքում․

- արդյունաբերական շենքերի համար՝ մինչև 5000 մ3 ծավալով ամբողջ շենքը և                   5000 մ3 ավելի ծավալ ունեցող շենքի մի մասը, որը ըստ գտնվելու վայրի ներառում է՝ առանձին արտադրական սենք, արտադրամաս, թռիչք և այլն կամ սարքերի համալիր (այդ թվում ներքին ջրահեռացում, ջերմային կետ, օդափոխության համակարգ, մեկ կամ մի քանի օդորակիչներ և այլն),

- մինչև հինգ հարկ բնակելի և հասարակական շենքերի համար՝ առանձին շենքի, մեկ կամ մի քանի հատվածամասերի։ Հինգից ավել հարկերի դեպքում՝ մեկ կամ մի քանի հատվածամասերի:

- Մոնտաժման այլ սխեմաներ թույլատրվում են կախված ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգերի կոնկրետ կոնստրուկցիայից։

- Շինարարական աշխատանքները իրականացնող անձը մինչ ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների մոնտաժը սկսելը պետք է իրականացնի հետևյալ աշխատանքները․

- միջհարկային ծածկի, պատերի և միջնորմերի մոնտաժ, որոնց վրա տեղադրվելու են սանիտարատեխնիկական սարքավորումները,

- ջերմագեներատորների, սառնարանային մեքենաների, ջրատաքացուցիչների, պոմպերի, օդափոխիչների, օդորակիչների, օդատաքացուցիչների և այլ սանիտարատեխնիկական սարքավորումների տեղադրման համար հիմքերի կամ հարթակների կառուցում,

- ներհոս և օդաքարշ կայանքների օդափոխության խցերի շինարարական կոնստրուկցիաների կառուցում,

- օդորակիչների, սառնարանային մեքենաների, ներհոս օդափոխության խցիկների, թաց զտիչների, ջերմագեներատորների, ջրատաքացուցիչների հանգույցների, պոմպերի տեղադրման վայրերի ջրամեկուսացում,

- շենքից  դեպի առաջին դիտահորերը ու վաքերով դիտահորերը կոյուղու թողարկների համար խրամուղիների կառուցում, ինչպես նաև սանիտարատեխնիկական համակարգերի արտաքին հաղորդակցությունների դեպի շենք ներանցիչների տեղադրում,

- հատակների (կամ համապատասխան նախապատրաստում դրանց տակ) պատրաստում հենարանների վրա դրվող ջեռուցման սարքերի և զսպանակային թրթռամեկուսիչների վրա դրվող օդափոխիչների, ինչպես նաև «լողացող» հիմնատակերի վրա դրվող օդափոխության և սանիտարատեխնիկական սարքավորումների տեղադրման վայրերում,

- շենքերի ծածկերի վրա տանիքային օդափոխիչների, սառնարանային մեքենաների, շենքերի ծածկերի վրա արտանետման հորերի և դեֆլեկտորների տեղադրման համար հենարանների, ինչպես նաև ստորգետնյա խուղակներում և տեխնիկական ներքնատներում տեղադրված խողովակաշարերի տակ հենարանների տեղադրում,

- հիմքերում, պատերում, միջնորմներում, միջհարկային ծածկերում և ծածկերում խողովակաշարերի և օդատարների տեղադրման համար անհրաժեշտ բացվածքների, ակոսների, խորշերի և բների պատրաստում։ Շենքերի և շինությունների ծածկերում, պատերում և միջնորմներում խողովակաշարերի տեղադրման համար բացվածքների և ակոսների չափերը ընդունվում են Նորմերի 4-րդ աղյուսակի պահանջներին համաձայն, եթե աշխատանքային փաստաթղթերով այլ չափսեր նախատեսված չեն։ Շենքերի պատերի, միջնորմների և ծածկերի միջով (ներառյալ պատյաններում և հորաններում) անցնող տարանցիկ օդատարների տեղերը պետք է հերմետիկորեն պատված լինեն ոչ այրվող նյութերով՝ ապահովելով հատվող պատող կոնստրուկցիայի հրակայունության նորմավորված սահմանը՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի                 N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 շինարարական նորմերի,

- բոլոր սենքերի ներքին և արտաքին պատերին օժանդակ նիշերի կիրառում, որոնք հավասար են մաքուր հատակի նախագծային նիշին գումարած 500 մմ,

- պատուհանների շրջանակների տեղադրում, իսկ բնակելի և հասարակական շենքերում՝ պատուհանագոգերի,

- պատերի և որմնախորշերի մակերևույթների սվաղում (կամ երեսպատում) սանտեխնիկական և ջեռուցման սարքերի մոնտաժման, խողովակաշարերի և օդատարների տեղադրման վայրերում, ինչպես նաև արտաքին պատերում խողովակաշարերի թաքնված տեղադրման համար նախատեսված ակոսների մակերևույթների սվաղում,

- խոշորաչափ սարքավորումների և օդատարների անցկացման համար պատերի և ծածկերի մեջ մոնտաժային բացվածքների պատրաստում,

- շինարարական կոնստրուկցիաներում սարքավորումների, օդատարների և խողովակաշարերի ամրացման համար միջադիր դետալների տեղադրում՝ համաձայն աշխատանքային փաստաթղթերի,

- միմյանցից 50 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա էլեկտրական գործիքների, ինչպես նաև էլեկտրաեռակցման ապարատների միացման հնարավորության ապահովում,

- արտաքին պատվածքներում պատուհանների բացվածքների ապակեպատում, սենքերի և մուտքերի ջերմամեկուսացում։

- Համաշինարարական, սանիտարատեխնիկական և այլ հատուկ աշխատանքները պետք է իրականացնել սանհանգույցներում հետևյալ հաջորդականությամբ․

- հատակների տակի նախապատրաստում, պատերի և առաստաղների սվաղում, հոսակների տեղակայման համար փարոսների տեղադրում,

- պատերի նախաներկում, մաքուր հատակների տեղադրում,

- ամրացման միջոցների տեղակայում, խողովակաշարերի տեղադրում և դրանց հիդրոստատիկ կամ մանոմետրիկ փորձարկումների անցկացում (Ձև 2),

- ծածկերի ջրամեկուսացում,

- լոգնոցների, լվացարանների տակի կալունակների և լվացման բաքերի ամրակապման մասերի տեղադրում,

- պատերի և առաստաղների նախնական ներկում, երեսապատում սալիկներով,

- լվացարանների, զուգարանակոնքերի և լվացման բաքերի տեղադրում,

- պատերի և առաստաղների կրկնակի ներկում,

- ջրաբախշման արմատուրի տեղակայում։

- Օդափոխության խցիկներում շինարարական, սանիտարատեխնիկական և այլ հատուկ աշխատանքները պետք է կատարվեն հետևյալ հաջորդականությամբ՝

- հատակների տակի նախապատրաստում, հիմքերի կառուցում, պատերի և առաստաղների սվաղում,

- մոնտաժային բացվածքների կառուցում, կռունկային հեծանների մոնտաժում,

- ներհոս օդափոխության խցերում հոսակների մոնտաժում,

- օդափոխության խցիկների կառուցման աշխատանքներ,

- ծածկերի ջրամեկուսացում,

- պատերի և առաստաղների նախնական ներկում,

- օդափոխության սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքներ,

- ջերմափոխանակիչների տեղադրում դրանց եզրակապում խողովակաշարերով,

- օդատարների մոնտաժում և այլ սանիտարատեխնիկական աշխատանքներ,

- մեկուսացման աշխատանքներ (ջերմա և ձայնամեկուսացում),

- փորձարկում՝ ոռոգման խցիկի տակդիրը ջրով լցնելով,

- էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ,

- հարդարման աշխատանքներ (այդ թվում միջհարկային ծածկերի, պատերի և միջնորմների անցքների լցափակում խողովակաշարերի և օդատարերի տեղադրումից հետո),

- շենքերում ինտեգրված անհատական ջերմային կետերի սեքերի, տանիքային, կցակառույց և ներկառուցված կաթսայատների համար համաշինարարական աշխատանքներ:

- Սանիտարատեխնիկական համակարգերի, ինչպես նաև դրանց հետ հարակից համաշինարարական աշխատանքների մոնտաժման ընթացքում չպետք է վնասվեն նախկինում կատարված աշխատանքները:

- Շենքերի և շինությունների ծածկերում, պատերում և միջնորմներում խողովակաշարերի տեղադրման համար նախատեսված անցքերի և ակոսների չափերը պետք է ընդունվեն Նորմերի 4-րդ աղյուսակի համաձայն, եթե աշխատանքային փաստաթղթերով այլ չափսեր նախատեսված չեն։

- Պողպատե խողովակների եռակցումը պետք է իրականացվի ստանդարտներով կարգավորվող ցանկացած մեթոդով։

- Պողպատե խողովակաշարերի եռակցված միացումների տեսակները, եռակցված կարանի ձևը և կոնստրուկտիվ չափերը պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ 16037-80 ստանդարտի պահանջներին։

- Մինչև 25 մմ ներառյալ պայմանական անցքի տրամագծով պողպատե խողովակների միացումը շինարարության օբյեկտում պետք է իրականացվի մակադիր եռակցման միջոցով (խողովակի մեկ ծայրի ընդարձակմամբ կամ անպարուրակայն կցորդիչով)։ Մինչև 25 մմ ներառյալ պայմանական անցքի տրամագծով խողովակների կցվանքային միացումները թույլատրվում է իրականացվել նախապատրաստվածքային կազմակերպություններում։

- Եռակցման ժամանակ պարուրակային մակերևույթները և կցաշուրթերի հայելու մակերևույթները պետք է պաշտպանված լինեն հալված մետաղի ցայտքերից և կաթիլներից։

- Եռակցման կարանում չպետք է լինեն ճաքեր, խոռոչներ, ծակոտիներ, կտրվածքներ, չեռակցված աղեղափոսիկներ, ինչպես նաև մակահալված մետաղի գերայրումներ և հոսակեղտեր։

- Մինչև 40 մմ տրամագծով խողովակներում խողովակաճյուղերի եռակցման համար անցքերը պետք է կատարվեն գայլիկոնման, ֆրեզավորման կամ մամլիչի վրա հատման միջոցով։

- Անցքի տրամագիծը պետք է հավասար լինի խողովակաճյուղի ներքին տրամագծին՝ +1 մմ թույլատրելի շեղումներով։

- Ցինկապատ պողպատից խողովակաշարերի եռակցված միացումների օգտագործում չի թույլատրվում։.

- Մամլիչ միացման ժամանակ խողովակների ծայրերը պետք է լինեն մաքուր, չպետք է ունենան քերծվածքներ կամ ակոսներ ամբողջ երկարությամբ կամ առնվազն ներդիրի ամբողջ երկարությամբ: Երբ խողովակները մատակարարվում են արտադրող գործարանում պատրաստված սինթետիկ ծածկույթով, խողովակների մակերեսը չպետք է վնասվի այդ ծածկույթը հեռացնելիս:

- Մամլիչ գործիքների ամբողջական հավաքածուի սպասարկումը պետք է իրականացվի տարին առնվազն մեկ անգամ, եթե արտադրողը այլ միջակայք չի սահմանել:

- ​​Բարդ, բացառիկ և փորձարարական շենքերում ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգերի մոնտաժումը պետք է իրականացվի Նորմերի և աշխատանքային փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:

5. ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ​​ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

5.1. ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻՑ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

- Պողպատե խողովակներից խողովակաշարային հանգույցների և դետալների պատրաստումը պետք է իրականացվի տեխնիկական պայմաններին և ստանդարտներին համապատասխան: Պատրաստման թույլատրելի շեղումները չպետք է գերազանցեն Նորմերի 1-ին աղյուսակում նշված արժեքները:

Աղյուսակ 1

| N | Թույլտվածքի բովանդակությունը | Թույլտվածքի (շեղման) չափը |
| --- | --- | --- |
| 1. | Շեղումը` |  |
| 1) | կտրված խողովակների ճակատները ուղղահայացությունից | Ոչ ավելի, քան 2° |
| 2) | դետալների նախապատրաստվածքների երկարությունը | ±2 մմ մինչև 1 մ երկարության համար և ±1 մմ յուրաքանչյուր հաջորդ մետրի համար |
| 2. | Բացվածքներում և կտրված խողովակների ճակատների վրա ծլեպների (заусенц) չափերը, | Ոչ ավելի, քան 0.5 մմ |
| 3. | Ծռման գոտում խողովակների օվալաձևությունը | Ոչ ավելի, քան 10% |
| 4. | Թերի կամ վնասված պարուրակով թելերի քանակը | Նույնը |
| 5. | Պարուրակի երկարության շեղումը՝ |  |
| 1) | կարճ | Ոչ ավելի, քան -10% |
| 2) | երկար | + 5 մմ |

- Պողպատե խողովակների, ինչպես նաև դրանցից պատրաստված դետալների և հանգույցների միացումը պետք է իրականացվի եռակցմամբ, պարուրակներով, կցաշուրթերով և ագուցիկ մանեկներով (ամրանների և սարքավորանքների հետ), մամլիչ միացումներով (մետաղի սառը մեխանիկական դեֆորմացիայի հաշվին՝ մամլիչ կցամասի և մինչև սեղմող ամրակի խցիկի խորությունը դրանով ծածկված խողովակի միջև):

- Ցինկապատ խողովակները, հանգույցները և դետալները պետք է միացվեն պարուրակներով՝ օգտագործելով ցինկապատ միացնող մասեր կամ ոչ ցինկապատ՝ պատրաստված կռելի թուջից, վրադիր հեղյուսների վրա, կցաշուրթերի (ամրանների և սարքավորանքների հետ), մամլիչ կցամասերի կամ խողովակաշարային համակարգերում օգտագործելու համար հատուկ նշանակության կցամասերի վրա՝ ակոսավոր միացումներով:

- Պողպատե խողովակների պարուրակային միացումների համար պետք է օգտագործվեն ԳՕՍՏ 6357-81 ստանդարտի (ճշտության դաս B) համաձայն պատրաստված գլանաձև խողովակային պարուրակ՝ թեթև խողովակների վրա մակագլանման և սովորական և ամրացված խողովակների վրա պարուրակման (ակոսատման) միջոցով։

- Խողովակի վրա մակագլանման մեթոդով պարուրակների պատրաստման ժամանակ թույլատրվում է դրա ներքին տրամագիծը նվազեցնել մինչև 10%-ով՝ պարուրակի ամբողջ երկարությամբ։

- Ջեռուցման և ջերմամատակարարման համակարգերում խողովակաշարերի պտույտները պետք է իրականացնել խողովակների ծռման կամ ԳՕՍՏ 17375-2001 ստանդարտի համաձայն ածխածնային պողպատից անկարան  եռակցված արմունկների միջոցով։

- Մինչև 40 մմ (ներառյալ) պայմանական անցքով խողովակների ծռման շառավիղը պետք է լինի ոչ պակաս 2.5 Dարտաքին, իսկ 50 մմ և ավելի պայմանական անցքով խողովակների դեպքում ՝ ոչ պակաս խողովակի 3.5 Dարտաքին։

- Սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգերում խողովակաշարերի պտույտները պետք է կատարվեն արմունկների կամ խողովակների ծալքերի տեղադրումով: Ցինկապատ խողովակները պետք է ծռվեն միայն սառը վիճակում:

- 100 մմ և ավելի տրամագծով խողովակների համար թույլատրվում է օգտագործել ծռված և եռակցված արմունկներ: Այս արմունկների նվազագույն շառավիղը պետք է լինի խողովակի պայմանական տրամագծի ոչ պակաս մեկուկես չափով:

- Եռակցված խողովակները ծռելիս եռակցման կարանը պետք է գտնվի խողովակի նախապատրաստվածքի արտաքին մասում, մինչդեռ կարանի հարթությունը պետք է լինի ծռման հարթության նկատմամբ ոչ պակաս 45° անկյան տակ:

- Ջեռուցման վահանակների տաքացման տարրերում խողովակների կոր տեղամասերում եռակցման կարի եռակցում՝ չի թույլատրվում։

- Հանգույցների հավաքման ժամանակ պարուրակային միացումները պետք է խտացվեն։

- Տեղափոխվող միջավայրի ջերմաստիճանը մինչև 378 Կ (105 °C) դեպքում պարուրակային միացումների համար որպես խցիչ խորհուրդ է տրվում օգտագործել ֆտորոպլաստային խցարար նյութ կամ կտավատի թել՝ ներծծված կապարե սուսրով (сурик) կամ սպիտականերկով, խառնված բնական օլիֆի հետ կամ հատուկ խցարար մածուկներ-հերմետիկներ։ 378 Կ (105 °C)-ից բարձր ջերմաստիճանների դեպքում և կոնդեսացման գծերի համար՝ քրիզոտիլային մանրաթել կտավատի թելի հետ միասին՝ ներծծված գրաֆիտով, խառնված բնական օլիֆի հետ, ինչպես նաև այլ նյութեր, որոնք թույլատրվում են օգտագործել սահմանված կարգով։

- Ֆտորոպլաստիկային խցարար նյութի ժապավենը և կտավատի թելը պետք է հավասար շերտով փաթաթվեն պարուրակի քայլով և չպետք է ցցվեն խողովակի ներսից կամ դրսից։ Տեղափոխվող միջավայրի ջերմաստիճանը ոչ ավել, քան 423 Կ (150°C)-ի դեպքում կցաշուրթային միացումների համար որպես խցիչ պետք է օգտագործել 2-3 մմ հաստությամբ պարոնիտ կամ ֆտորոպլաստ-4, իսկ ոչ ավելի, քան 403 Կ (130°C) ջերմաստիճանի դեպքում՝ ջերմակայուն ռետինից միջադիրներ։ Պարուրակայն և կցաշուրթային միացումների հերմետիկացման համար թույլատրվում է այլ խցարար նյութեր, որոնք նշված են աշխատանքային փաստաթղթերում։

- Կցաշուրթերը խողովակին միացվում են եռակցման միջոցով։ Խողովակին եռակցված կցաշուրթի ուղղահայացությունից շեղումը խողովակի առանցքի նկատմամբ թույլատրվում է մինչև կցաշուրթի արտաքին տրամագծի 1%-ը, բայց ոչ ավելի, քան 2 մմ։

- Կցաշուրթերի մակերևույթը պետք է լինի հարթ և առանց ծլեպների (заусенц)։ Հեղյուսների գլխիկները պետք է տեղակայված լինեն միացման մի կողմում։

- Խողովակաշարերի ուղղաձիգ տեղամասերի վրա մանեկները անհրաժեշտ է տեղակայել ներքևից։

- Հեղյուսների ծայրերը, որպես կանոն, չպետք է դուրս ցցված լինեն մանեկներից՝ հեղյուսների 0.5 տրամագծից կամ պարուրակի 3 քայլից ավելի։

- Խողովակի ծայրը, ներառյալ խողովակին կցաշուրթի եռակցման կարը, չպետք է դուրս ցցված լինեն կցաշուրթի հայելու մակերևույթից։

- Կցաշուրթային միացումներում միջադիրները չպետք է ծածկեն հեղույսների անցքերը։

- Կցաշուրթերի միջև մի քանի միջադիրների տեղադրումը չի թույլատրվում։ Կցաշուրթերի միջև թեքված միջադիրների տեղադրումը նույնպես չի թույլատրվում։

- Հավաքված հանգույցների գծային չափերի շեղումները չպետք է գերազանցեն                            ±3 մմ-ը՝ մինչև 1 մ երկարության դեպքում և ±1 մմ-ը յուրաքանչյուր հաջորդ մետրի համար:

- Ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգի հանգույցները պետք է փորձարկվեն հերմետիկացման համար դրանց պատրաստմանան տեղում։

- Ջեռուցման, ջերմամատակարարման, ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման խողովակաշարերի հանգույցները, այդ թվում՝ ջեռուցման վահանակներում, փականներում, ծորակներում, սողնակներում, կեղտանջատիչներում, օդահավաքիչներում, էլեվատորներում և այլն-ում ամրակցման համար նախատեսվածները, անհրաժեշտ է փորձարկման ենթարկել հիդրոստատիկ (հիդրավլիկ) կամ պղպջակային (պնևմատիկ) մեթոդներով։

- Հիդրոստատիկ մեթոդով հերմետիկության փորձարկան ժամանակ հանգույցներից օդը ամբողջությամբ հեռացվում է, լցվում է ոչ ցածր, քան 278 Կ (5°C) ջերմաստիճանի ջրով և պահպանվում է 1.5 Pպայմ.-ն հավասար  Pփորձ.   փորձային ավելցուկային ճնշման տակ առնվազն 10 րոպե։ Pպայմ.-ն պայմանական ավելցուկային ճնշումն է, որը միացումները պետք է պահեն աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանի դեպքում՝ շահագործման պայմաններում։ Եթե փորձարկման ընթացքում խողովակաշարի որևէ հատվածի վրա առաջանում է խոնավություն (ցող), փորձարկումը պետք է շարունակվի դրա չորացումից կամ հեռացումից հետո։

- Փորձարկման ընթացքում ճնշման անկում չի թույլատրվում։

- Ներքին սանիտարատեխնիական համակարգերի պողպատե խողովակներից հանգույցները համարվում են փորձարկում անցած, եթե մակերևույթի վրա և միացումների տեղերում չեն հայտնվել կաթիլներ կամ ջրի հետքեր, և ճնշման անկում չի առաջացել։

- Փակիչ-կարգավորիչ արմատուրը համարվում է փորձարկումն անցած, եթե կարգավորիչ սարքերի կրկնակի պտույտից հետո (փորձարկումից առաջ) սարքերի մակերևույթին և սարքերի խցման տեղերում ջրի կաթիլներ չեն հայտնվել։

- Հերմետիկությունը պղպջակային մեթոդով փորձարկման ժամանակ խողովակաշարերի հանգույցները լցվում են 0.15 ՄՊա (1.5 կգ/սմ2) օդի ավելցուկային ճնշմամբ, ընկղմվում են ջրով տաշտակի մեջ և պահվում ոչ պակաս 30 վայրկյան։

- Հանգույցերը համարվում են փորձարկումն անցած, եթե փորձարկման ընթացքում ջրում օդային պղպճակներ չեն հայտնվում։

- Փորձարկման ժամանակ չի թույլատրվում թխկթխկացնել միացումներին, պտտել կարգավորիչ սարքերը և վերացնել թերությունները։

- Խողովակներից հանգույցների և դետալների արտաքին մակերևույթը, բացառությամբ պարուրակային միացումների և կցաշուրթերի հայելու մակերևույթների, պետք է պատված լինեն նախաներկով, իսկ հանգույցների և դետալների պարուրակային մակերևույթները՝ հակակոռոզիոն քսանյութով՝ պատրաստված արտադրական գործարանում: Հանգույցների վերաբերյալ պահանջները ընդունվում են տվյալ խողովակի տեխնիկական պայմաններին համապատասխան:

5.2․ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

- Նախքան հանգույցների հավաքելը պետք է ստուգել թուջե կոյուղու խողովակների և ձևավոր մասերի որակը՝ արտաքին զննման և փայտե մուրճով թեթև թխկթխկացնելու միջոցով։

- Շրջահատումից հետո խողովակների ճակատների շեղումը ուղղահայացությունից չպետք է գերազանցի 3°-ը։

- Թուջե խողովակների ծայրերի վրա ճաքեր և ալիքավոր եզրեր չեն թույլատրվում։

- Կցվանքների լցափաքումից առաջ խողովակների և փողալայնուկների ծայրերը պետք է մաքրված լինեն կեղտից։

- Թուջե կոյուղու խողովակների կցվանքները պետք է խցվեն ներծծված կանեփաթելի պարանով կամ ներծծված ժապավենային խծուծով, որին հաջորդում է հալված գուղձավոր կամ աղացած ծծմբի լցումը՝ հարստացված կաոլինի կամ գիպս-ալյումինային ընդարձակվող ցեմենտի կամ աշխատանքային փաստաթղթերում նշված կցվանքների խցարար և լցման այլ նյութերի ավելացմամբ: Ագրեսիվ կեղտաջրերի անցման համար նախատեսված խողովակների փողալայնուկները պետք է խցվեն ձյութապատ կանեփաթելի պարանով կամ ներծծված ժապավենային խծուծով, որին հաջորդում է թթվադիմացկուն ցեմենտով կամ ագրեսիվ ազդեցություններին դիմացկուն այլ նյութով լցումը, իսկ ստուգատեղերում պետք է տեղադրվեն ջերմակայուն, սառնադիմացկուն, թթվադիմացկուն և ալկալիների նկատմամբ դիմացկուն ռետինից պատրաստված միջադիրներ:

- Թուջե կոյուղու խողովակներից պատրաստված հանգույցների գծային չափերի շեղումները մանրամասման գծագրերում նշված չափերից չպետք է գերազանցեն ±10 մմ:

- Պլաստիկե խողովակներից պատրաստված կոյուղու համակարգի հանգույցները պետք է պատրաստել արտադրողների տեխնիկական պայմաններին և հրահանգներին համապատասխան: Պատրաստման պահանջները ներկայացված են նաև                                  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի  2022 թվականի հուլիսի 8-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 80-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40–01.01–2014 շինարարական նորմերում։

- Առանց փողալայնուկ թուջե խողովակներից պատրաստված կոյուղու համակարգի հանգույցները պետք է պատրաստվեն արտադրողների առաջարկություններին համապատասխան:

5.3․ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԴԱՏԱՐՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

- Օդատարները և օդափոխության համակարգի դետալները պետք է պատրաստվեն աշխատանքային փաստաթղթերի և սահմանված կարգով հաստատված տեխնիկական պայմանների համաձայն։

- Օդափոխության, օդորակման և օդային ջեռուցման համակարգերի օդատարների և սարքավորումների պատրաստումը և հավաքակցումը պետք է իրականացվեն                          ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 շինարարկան նորմերի պահանջներին համապատասխան։ Անհրաժեշտ է ապահովել արտահոսքի և ներծծման թույլատրելի նորմերը՝ համաձայն նորմատիվ և (կամ) աշխատանքային փաստաթղթերի պահանջների։

- Մինչև 2000 մմ տրամագծով և մեծ կողմի չափով տանիքածածկի նրբաթերթ պողպատե թիթեղից պատրաստված օդատարները պետք է պատրաստվեն պարուրաձև-փականային կամ ուղղակարան ծալակցվանքով, պարուրաձև-եռակցված կամ ուղղակարան եռակցված, իսկ 2000 մմ-ից ավելի կողմի չափ ունեցող օդատարները՝ պանելային (եռակցված, սոսնձաեռակցված)։

- 1.5 մմ-ից պակաս հաստությամբ պողպատե թիթեղները պետք է եռակցվեն մակադիր, 1.5-2 մմ հաստությամբը՝ մակադիր կամ կցվանքով, 2 մմ-ից ավելի հաստությամբը՝ կցվանքով:

- Նրբաթերթ տանիքածածկի և չժանգոտվող պողպատից պատրաստված օդատարների ուղիղ հատվածների և ձևավոր մասերի եռակցված միացումների համար պետք է օգտագործվեն հետևյալ եռակցման մեթոդները՝ պլազմային, ավտոմատ և կիսաավտոմատ աղեղային եռակցում՝ հալանյութի շերտի տակ կամ ածխաթթու գազի միջավայրում, հպումային, հոլովակավոր (ролик) և ձեռքով աղեղային։

- Ալյումինե թիթեղից և դրա համաձուլվածքներից պատրաստված օդատարների եռակցման համար պետք է օգտագործվեն հետևյալ եռակցման մեթոդները՝

- ավտոմատ արգոն-աղեղային եռակցում՝ հալեցման էլեկտրոդով,

- ձեռքով արգոն-աղեղային եռակցում՝ զոդաձողային մետաղալարով չհալվող էլեկտրոդով,

- գազային:

- Տիտանից պատրաստված օդատարների եռակցման համար պետք է օգտագործվի արգոն-աղեղային եռակցում՝ հալեցման էլեկտրոդով։

- Մինչև 1.5 մմ հաստությամբ ալյումինե թիթեղից և դրա համաձուլվածքներից պատրաստված օդատարերը պետք է իրականացնել ծալակցվանքներով, 1.5-ից մինչև 2 մմ հաստությամբ՝ ծալակցվանքներով կամ եռակցմամբ, իսկ 2 մմ-ից ավելի հաստությամբ թիթեղների համար՝ եռակցմամբ։

- Տանիքածածկի նրբաթերթ, չժանգոտվող պողպատից ու 500մմ և ավելի մեծ կողմի չափով ու տրամագծով ալյումինե թիթեղներից պատրաստված օդատարերի երկայնական ծալակցվանքները պետք է օդատարարի օղակի սկզբում և վերջում ամրացվեն կետային եռակցման, էլեկտրագամերի, գամերի կամ ձևավորման միջոցով։

- Մետաղի ցանկացած հաստության և պատրաստման եղանակի դեպքում օդատարների ծալակցվանքները պետք է իրակնացնել կտրումով։

- Օդատարների ճակատներում և մետաղապլաստե օդատարների օդաբաշխիչ բացվածքներում ծալակցվանքային կարանների ծայրային տեղամասերը պետք է ամրացված լինեն օքսիդային պատվածքով ալյումինե կամ պողպատե գամերով, որոնք ապահովում են աշխատանքային փաստաթղթերում նշված ագրեսիվ միջավայրերում դրանց շահագործումը։

- Ծալակցվանքային կարաններն ամբողջ երկարությամբ պետք է ունենան միևնույն լայնությունը և լինեն հավասարաչափ կիպ սեղմված։

- Ծալակցվանքային օդատարներում ինչպես նաև ձևածքի քարտեզներում չպետք է լինեն կարանների խաչաձև միացումներ։

- Ուղղանկյուն հատվածքով ծալակցվանքային օդատարների ուղիղ տեղամասերում՝ հատվածքի կողմը 400 մմ-ից ավելի դեպքում, կոշտության կողը պետք է իրականացնել ծալի (ջլաղեղի) տեսքով՝ օդատարի պարագծով ոչ ավելի 500 մմ քայլով կամ անկյունագծային ծալով (ջլաղեղով)։ Եթե օդատարի լայնությունը կամ բարձրությունը ավելի քան 1500 մմ է, իսկ երկարությունը՝ ավելի քան 1250 մմ, ապա բացի վերը նշվածից անհրաժեշտ է տեղադրել կոշտության արտաքին շրջանակներ կամ ներքին տարահրումային գամասեղներ՝ ոչ ավելի, քան 1250 մմ քայլով։ Կոշտության շրջանակները պետք է ամրացվեն կետային եռակցման, գամերի կամ ինքնապտուտակների միջոցով։

- Մետաղապլաստիկից պատրաստված օդատարների վրա կոշտության շրջանակները պետք է տեղադրվեն օքսիդային ծածկույթով ալյումինե կամ պողպատե գամերի միջոցով, որոնք ապահովում են աշխատանքային փաստաթղթերում նշված ագրեսիվ միջավայրերում դրանց շահագործումը։

- Ձևավոր մասերի տարրերը պետք է միմյանց հետ միացվեն կոշտության ջլաղեղների, ծալակցվանքների, եռակցման և գամերի միջոցով։

- Մետաղապլաստեից պատրաստված ձևավոր մասերի տարրերը պետք է միմյանց հետ միացվեն ծալակցվանքներով։

- Բարձր խոնավությամբ կամ պայթուցիկ փոշու խառնուրդով օդ փոխադրող համակարգերի համար ջլաղեղային միացումներն անթույլատրելի են։

- Տեղամասերի միացումները պետք է իրականավեն.

1) կլոր օդատարների համար՝ անկցաշուրթային մեթոդով (ներագույց/կցորդիչ), կալանդային (бандажным) միացումով կամ կցաշուրթերով,

2) ուղղանկյուն օդատարների համար՝ սևեռաձողերով (մեծ/փոքր) կամ կցաշուրթերով։

85.	 Միացումները պետք է լինեն ամուր և հերմետիկ։

86.	Կալանդը լցնելու համար նախատեսված հերմետիկ նյութը պետք է համապատասխանի տեղափոխման և շրջակա միջավայրի նկատմամբ կայունության հատկություններին։

87.	Օդատարի վրա սևեռաձողերի (шины) ամրացումը պետք է իրակնացնել 4-5 մմ տրամագծով գամերի, ինքնապտուտակների (տեղափոխման միջավայրում մանրաթելային բաղադրիչների բացակայության դեպքում), կետային եռակցման, ձևավորման միջոցով՝ կողմերի վրա ոչ պակաս չորս հատ, յուրաքանչյուր 200-250 մմ մեկ։ Սևեռաձողերի ներքին անկյունները պետք է լցվեն հերմետիկով։

5.4․ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ, ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ԼՐԱԿԱԶՄՈՒՄԸ

88. Սարքավորումների, պատրաստվածքների և նյութերի փոխանցման կարգը սահմանվում է «Քաղաքաշինության մասին» օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, ինչպես նաև կապալի պայմանագրերով: Մատակարարը կրում է երաշխիքային պարտավորություններ՝ համաձայն գործող օրենսդրության (ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ» և այլն):

89.	Ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգերի համար խողովակներից հանգույցները և դետալները պետք է տեղափոխվեն օբյեկտներ բեռնարկղերով կամ փաթեթներով և ունենան ուղեկցող փաստաթղթեր:

90.	Յուրաքանչյուր բեռնարկղի և փաթեթի վրա պետք է փակցված լինի ցուցանակ՝ պատրաստվածքների պատրաստման գործող ստանդարտների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան փաթեթավորված հանգույցների մականշվածքով։

91.	Դետալների վրա և հանգույցներում չտեղադրված, արմատուրները, ավտոմատիկայի սարքերը, հսկիչ-չափիչ սարքերը, միացնող մասերը, ամրացնող միջոցները, միջադիրները, պտուտակները, հեղյուսները, տափօղակները և այլն պետք է փաթեթավորվեն առանձին։ Այդ դեպքում բեռնարկի մականշվածքում պետք է նշված լինեն այդ պատրաստվածքների նշանակություները կամ անվանումները։

92.	 Թուջե հատվածավոր ջերմագեներատորները, պողպատե ջերմախողովակավոր և ջրախողովակավոր կաթսաները պետք է մատակարարվեն ամբողջությամբ գործարանային պատրաստությամբ՝ այրիչ սարքերով, իսկ բնակարանային ջերմամատակարարման համակարգերի համար՝ միայն ամբողջ լրակազմով։

93. Ջրատաքացուցիչները, օդաջեռուցիչները, ներհոս կայանքները, ջերմաօգտահանիչները, պոմպերը, կենտրոնական և անհատական ջերմային կետերը, ջրաչափական հանգույցները պետք է շինհրապարակներ մատակարարվեն, որպես կանոն, փոխադրելի հավաքման-լրակազմ բլոկներով՝ ամրացնող միջոցներով, խողովակային եզրակապով, փակիչ արմատուրներով, միջադիրներով, մանեկներով, հեղույսներով և տափօղակներով։

94․ Թուջե, ալյումինե և երկմետաղական ռադիատորների հատվածամասերը պետք է հավաքվեն ներագույցներով (նիպելներով), օգտագործելով գործարանային խցարար միջադիրներ կամ 1.5 մմ հաստությամբ ջերմակայուն ռետինից կամ 1-2 մմ հաստությամբ պարոնիտից պատրաստված միջադիրներ:

95. 	Վերախմբավորված թուջե, ալյումինե և երկմետաղական ռադիատորները կամ ռադիատորային և կողավար խողովակային բլոկները պետք է փորձարկվեն հիդրոստատիկ մեթոդով՝ 0.9 ՄՊա (9 կգ/սմ2) ճնշման տակ կամ պղպջակային մեթոդով՝ 0.1 ՄՊա (1 կգ/սմ2) ճնշման տակ:

96. 	Պողպատե ռադիատորների բլոկները պետք է փորձարկվեն պղպջակային մեթոդով՝ 0.1 ՄՊա (1 կգ/սմ2) ճնշման տակ։

97. Ջերմափոխանցիչների (կոնվեկտորների) բլոկները պետք է փորձարկվեն հիդրոստատիկ մեթոդով՝ 1.5 ՄՊա (15 կգ/սմ2) ճնշման տակ կամ պղպջակային մեթոդով՝                   0.15 ՄՊա (1.5 կգ/սմ2) ճնշման տակ:

98. Փորձարկումը պետք է համապատասխանի Նորմերի 48-56-րդ կետերի պահանջներին։

99. Փորձարկումից հետո ջուրը պետք է հեռացվի ջեռուցման սարքերի բլոկներից։ Հիդրոստատիկ փորձարկումից հետո ջեռուցման պանելները պետք է փչամաքրվեն օդով, իսկ դրանց միացնող խողովակաոստերը պետք է փակվեն գույքային խցափակիչներով։

5.5. ՊՂՆՁԻՑ, ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ ԵՎ ՃԿՈՒՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻՑ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

100. Պղնձից և պոլիմերային խողովակից խողովակաշարերի հանգույցների և դետալների պատրաստումը պետք է իրականացնել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 80-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.01-2014,                                    ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 շինարարական նորմերի պահանջների հաշվառմամբ։

101. Պոլիմերային խողովակներից խողովակաշարերի հանգույցների և դետալների պատրաստման ժամանակ ուղիղ խողովակների օվալաձևությունը և պատի տարահաստությունը չպետք է գերազանցեն տվյալ նյութից պատրաստված խողովակների տեխնիկական բնութագրերում նշված անվանական տրամագծերի և պատի հաստությունների սահմանային թույլատրելի շեղումների արժեքները, իսկ ծռման տեղերում պետք է կազմի - 25%: Խողովակների և միացնող դետալների մակերևույթները պետք է լինեն մաքուր և հարթ: Պատրաստվածքների վրա չպետք է լինեն տեսանելի ճաքեր, խոռոչներ կամ նյութի քայքայման հետքեր:

102. Ճկուն մոտեցումների հավաքակցումը պետք է իրականացնել հետևյալ պահանջների պահպանմամբ՝

1) հավաքակցումից առաջ անհրաժեշտ է զննել մոտեցումները՝ ծայրային արմատուրի ամրակման (շրջասեղման) ամբողջականությունը, միջադիրների առկայությունը, պարուրակների վնասվածքները, հյուսապատման և պահեստավորման ու տեղափոխման ընթացքում առաջացող այլ արատները,

2) ճկուն մոտեցումները պետք է տեղադրվեն ծռման այնպիսի շառավղով, որը գերազանցում է արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս, քան 5-6 անգամ  (կամ պատրաստվածքի անձնագրում նշված ցուցումներով),

3) ճկուն մոտեցումները չպետք է ձգվեն կամ ոլորվեն տեղադրման ընթացքում կամ տեղադրման ավարտից հետո,

4)	ծայրոցների և ագուցամանեկների ձգման ժամանակ չի թույլատրվում կիրառել ավելցուկային ուժ: Ծայրոցների ձգման ժամանակ առկա է խցիչի վնասման վտանգ։ Ձգման մոմենտի արժեքը նշվում է պատրաստվածքի անձնագրում,

5) յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ անհրաժեշտ է իրականացնել ճկուն մոտեցումների զննում և ծայրային արմատուրների ամրակման հերմետիկության ստուգում։ Զննում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ապահովել ճկուն մոտեցմաների հանգույցներին ազատ մուտքը,

6) ճկուն մոտեցումների ճկափողերը պետք է փոխարինվեն յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ,

7) մոտեցումների ծայրային կցամասերի (ագուցիկ մանեկ) մոնտաժելիս չպետք է կիրառել սանտեխնիկական ժապավեն և այլ խցիչներ, որոնք կարող են ընդարձակվել խոնավ միջավայրում։ Խողովակապտուտակների մոտաժման ժամանակ չի թույլատրվում խցարար ժապավենի ավելցուկային հաստություն։ Ագուցիկ մանեկների խցումը պետք է իրականացնել միայն ստանդարտ խցարար միջադիրների օգությամբ,

8) մոտեցումները չեն թույլատրվում տեղադրել ձգված վիճակում,

9) մոտեցումները չեն թույլատրվում շահագործել զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում և բաց կրակի մոտակայքում։

- Ճկուն մոտեցումների մոնտաժման ժամանակ պետք է նախապատվություն տալ ճկուն սիլֆոնե (նրբապատ ծաքավոր խողովակ) մոտեցումներին։

- Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժումը եռակցման մեթոդով կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ՝

- խողովակը գծանշվում է, կտրվում է տրված երկարության հատվածների, մարկերով նշվում է կցամաս մտնող խողովակի խորությունը, միացվող ճակատները մաքրվում են ծլեպներից (заусенц) (կտրվածքները պետք է լինեն հարթ, առանց ծլեպների),

- խողովակների ճակատները ստուգաճշտվում են հատուկ գործիքով (ստուգաճշտիչ)՝ հեռացնելով արտաքին շերտը,

- խողովակի հատվածը հագցվում է եռակցման զոդիչի գլխադիրի մի կողմի վրա, գլխադիրի մյուս կողմի վրա հագցվում է կցամասը (կցորդիչ, անկյունակ, եռաբաշխիկ),

- խողովակը և կցամասը, որոնք տաքացվում են զոդիչով որոշ ժամանակ հետո հանվում են գլխադիրից։ Այդ ժամանակը սահմանվում է արտադրողի կողմից՝ խողովակի տվյալ տրամագծի համար և միացվում է ոչ մեծ ուժով՝ նախապես կատարված նիշով։

- Պոլիմերային խողովակների մոնտաժումը սոսնձով կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ՝

- խողովակը նախապատրաստվում է մոնտաժման համար՝ Նորմերի 104-րդ կետի պահանջների համաձայն,

- խողովակը ենթադրվող հպման տեղամասում և կցամասի ներքին մակերևույթը յուղազերծել,

- յուղազերծված տեղամասի վրա քսել սոսինձ (անհրաժեշտ է, որ սոսինձը բաշխվի հավասարաչափ),

- խողովակը տեղադրել կցամասի մեջ, պտտել կես պտույտ և պահել 15-20 վայրկյան։

- Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժումը սեղմող կցամասով կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ՝

- խողովակը նախապատրաստել մոնտաժման համար՝ Նորմերի 104-րդ կետի համաձայն՝ ապահովելով, որ մոնտաժման տեղը զերծ լինի փոշուց և կեղտից,

- կտրվածքից հեռացնել եզրահատքը,

- խողովակի ճակատը չափաբերել հատուկ գործիքով (ստուգարկիչ), որը հեռացնում է ներքին եզրահատքը,

- խողովակի նախապատրաստված ճակատը տեղադրել ռետինե խցիչ օղակով խողովակապտուկի մեջ,

- մետաղական դետալների հետ խողովակների հպման տեղերում տեղադրել դիէլեկտրիկ միջադիր,

- մամլիչ գործիքով շրջասեղմել կցամասը:

- Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժումը ճնշակային կցամասով կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ՝

- խողովակը նախապատրաստել մոնտաժման համար Նորմերի 104-րդ կետի համաձայն՝ ապահովելով, որ մոնտաժման տեղը զերծ լինի փոշուց և կեղտից,

- կտրվածքից հեռացնել եզրահատքը,

- խողովակի ճակատը չափաբերել հատուկ գործիքով (ստուգարկիչ), որը հեռացնում է ներքին եզրահատքը,

- խողովակի վրա տեղադրել ագուցիկ մանեկը և խզովի օղակը,

- կցամասերը մոնտաժելու համար խողովակը մինչև հենակ հագցվում է խողովակապտուկի վրա, ձեռքով պտտվում է մանեկը (եթե մանեկը դժվար է տեղաշարժվում, շտկել պարուրակը),

- մանեկը ձգել մանեկային բանալիով այնպես, որ մնան պարուրակի միայն երկու խազերը (աշխատանքի ժամանակ խուսափել ագուցիկ մանեկի գերձգումից՝ միացման հոսաթողումից խուսափելու համար)։

- Խաչաձև կապակցված պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժումը մամլիչ կցամասով կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ՝

- խողովակը նախապատրաստվում է մոնտաժման համար Նորմերի 104-րդ կետի համաձայն, որից հետո նրա վրա հագցվում է մամլանստեցող պարկուճը,

- խողովակի ճակատը լայնացվում է հատուկ գործիքի (ընդարձակիչ) միջոցով,

- լայնացված ճակատը հագցվում է կցամասի ներագույցի (նիպել) վրա,

- մոնտաժման տեղը սևեռակվում է մամլանստեցող պարկուճով։

- Պոլիմերային խողովակների մոնտաժումը պուշ (push) կցամասով կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ՝

- խողովակը նախապատրաստվում է մոնտաժման համար Նորմերի 104-րդ կետի համաձայն՝ կտրման համար օգտագործելով հատուկ մկրատ կամ սղոց (ելնելով նյութից),

- խողովակի ճակատը չափաբերել հատուկ գործիքով (ստուգարկիչ), որը հեռացնում է խողովակի նյութի շերտը այնքան մինչև խողովակի ներքին և արտաքին կողմերին հավասար եզրահատք ստանալը (փոշին և տաշեղների մնացորդները զգուշորեն հեռացվում են),

- պուշ (push) կցամասը մինչև հենակ հագցնել խողովակի նախապատրաստված ճակատի վրա  (ստուգումը կատարվում է պուշ (push) կցամասի մարմնի անցքի միջով): Եթե խողովակը մինչև հենակ չի մտնում, անհրաժեշտ է կազմատել կոնստրուկցիան և ստուգել խողովակի ծայրի եզրահատքը։ Կցամասի ապամոնտաժումը իրականացվում է պուշ (push) կցամասի բացման և խողովակի անջատման ճանապարհով։

- Պոլիմերային խողովակների միացումը թույլատրվում է իրականացնել  հալեցման եռակցման միջոցով՝ օգտագործելով եռակցման կցորդիչ, որում ներսարքված է բարձր դիմադրության մետաղալարից պարույր։ Այդ նպատակով եռակցվող խողովակների ծայրերը կիպ նստեցմամբ տեղադրվում են եռակցման կցորդիչի մեջ, պարույրը միացվում է էլեկտրամատակարարմանը, և իրականացվում է պարույրը գտնելու տեղում խողովակի պատի նյութի հետ եռակցման կցորդիչի նյութի հալեցում։

6. ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

6.1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- Մոնտաժման ընթացքում ցինկապատ և պողպատե խողովակների միացումը պետք է իրականացվի Նորմերի 4-9-րդ բաժիների պահանջներին համապատասխան։

- Խողովակաշարերի վրա անջատովի միացումները պետք է տեղադրվեն արմատուրի մոտ և այնտեղ, որտեղ ըստ խողովակաշարի հավաքման պայմանների դա անհրաժեշտ է։ Արմատուրի մոտ անջատովի միացումը պետք է ապահովի դրա փոխարինման հնարավորությունը։

- Խողովակաշարերի անջատովի միացումները, ինչպես նաև արմատուրը, ստուգատեղը և անցքամաքրիչները պետք է տեղադրվեն այն տեղերում, որտեղ դրանք հասանելի են սպասարկման համար։

- Թաքնված տեղադրված խողովակաշարերի համար պետք է նախատեսվեն դիտանցքներ՝ անջատովի միացումներին և արմատուրին մոտենալու համար։

- Շինարարական կոնստրուկցիաներում առանց պատյանի միաձուլված խողովակաշարերի տեղադրումը հնարավոր է միայն առնվազն 40 տարի հաշվարկված ծառայության ժամկետով ջեռուցման համակարգերում, ինչպես նաև մինչև 20 տարի ծառայության ժամկետով շենքերում։

- Պոլիմերային խողովակաշարերը պետք է թաքցնել հատակում, շրիշակներում, ատամնաորմածքներում, հորաններում, անցուղիներում կամ էկրանների հետևում: Բաց տեղադրումը հնարավոր է միայն դրանց մեխանիկական (ջերմային) վնասվածության փոքր հավանականության դեպքում և եթե բացառվում է ուղղակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ազդեցությունը:

- Ստորգետնյա փակ պոլիմերային խողովակաշարերը պետք է տեղադրված լինեն հատակի, հիմքերի, ատամնաորմածքների, հորանների, անցուղիների կամ էկրանների հետևում։ Բաց տեղադրումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե դրանց մեխանիկական (ջերմային) վնասման հավանականությունը ցածր է, և ուղիղ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ազդեցության հնարավորության բացառման դեպքում։

- Պոլիմերային խողովակաշարի շրջադարձային շառավիղը պետք է լինի խողովակների արտաքին տրամագծի հնգապատիկից ոչ պակաս (պոլիպրոպիլենային խողովակների համար՝ ութապատիկից ոչ պակաս)։ Այս դեպքում մակերեսին չպետք է դիտվեն ճաքեր։

- Միացումների, արմատուրի տեղադրման տեղերում և ծայրային հատվածներում պոլիմերային նյութերից խողովակաշարերը պետք է ամրացվեն հենարանների կամ կախոցների վրա։ Հենարանների (կախոցների) մետաղական մասերի և պոլիմերային խողովակների միջև պետք է տեղադրված լինեն նույն կամ ավելի թույլ նյութից պատրաստված միջադիրներ։

- Պոլիմերային խողովակաշարերի ուղղաձիգ հատվածներում ամրակները պետք է տեղադրել առնվազն 1 մ (մինչև 32 մմ տրամագծով խողովակների համար) և 1.5 մ (ավելի մեծ տրամագծով խողովակների համար) հեռավորության վրա։

- Շարժական ամրակները չպետք է սահմանափակեն պոլիմերային խողովակաշարերի առանցքային տեղափոխությունները, իսկ անշարժ ամրակները չպետք է չափազանց շրջասեղմեն խողովակները։

- Պոլիմերային խողովակաշարերի շրջադարձի անկյուններում պետք է թողնել ազատ տարածք (կոմպենսացնող խորշեր)՝ տաքացման (սառեցման) ընթացքում դրանց հնարավոր տեղափոխության համար։ Պոլիմերային խողովակաշարերի ուղիղ հատվածներում անշարժ ամրակների առկայության դեպքում յուրաքանչյուր 0.5 մ մեկ կոմպենսատորները կարող են բացակայել։

- Ուղղաձիգ խողովակաշարերը չպետք է շեղվեն ուղղահայացից ավելի քան 2 մմ-ով 1 մ երկարության համար։

- Ջեռուցման, ջերմամատակարարման, ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգերի չմեկուսացված խողովակաշարերը չպետք է հարեն շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթին։

- Բաց տեղադրման դեպքում հեռավորությունը սվաղի կամ երեսապատման մակերևույթից մինչև չմեկուսացված խողովակաշարերի առանցքը պետք է լինի հետևյալ սահմաններում՝

- 35-ից մինչև 55 մմ՝ մինչև 32 մմ ներառյալ պայմանական անցքի տրամագծի դեպքում,

- 50-ից մինչև 60 մմ՝ 40-50 մմ տրամագծի դեպքում,

- աշխատանքային փաստաթղթերում նշված արժեքներին՝ 50 մմ-ից ավելի տրամագծի դեպքում։

- Խողովակաշարերի, ջեռուցման սարքերի և 100°C-ից բարձր ջերմաստիճան ունեցող ջերմակրով օդատաքացուցիչների մակերևույթից մինչև դյուրավառ նյութերից կոնստրուկցիաների մակերևույթը հեռավորությունը պետք է լինի 100 մմ-ից ոչ պակաս։  Ավելի փոքր հեռավորության դեպքում պետք է նախատեսել այդ կոնստրուկցիայի մակերևույթի ջերմային մեկուսացում չայրվող նյութերից։

- Ջեռուցման սարքերի և հիդրավլիկ կարգավորման սարքավորումների ավտոմատ ջերմակարգավորիչների տեղադրման ժամանակ պետք է ապահովել սարքաբերման համար կարգավորիչի տարրերին մոտեցման հնարավորությունը։

- Ամրակման միջոցները չպետք է տեղադրել խողովակաշարերի միացման տեղերում։

- Փայտե խցաններով ամրակների ամրակցումը, ինչպես նաև խողովակաշարերի եռակցումը ամրակման միջոցներին չի թույլատրվում։

- Պողպատե խողովակաշարերի հորիզոնական հատվածներում ամրակման միջոցների միջև հեռավորությունը պետք է ընդունել Նորմերի 2-րդ աղյուսակում նշված չափսերին համապատասխան, եթե աշխատանքային փաստաթղթերում այլ ցուցումներ չկան։ Մինչև 70 կգ/մ3 խտությամբ փրփրանյութերից ջերմամեկուսիչ արտադրանքի օգտագործման դեպքում թույլատրվում է մեկուսացված խողովակաշարերի ամրակման միջոցների միջև հեռավորությունը ընդունել՝ մինչև չմեկուսացված խողովակաշարերի ամրակման միջոցների միջև հեռավորության 0.8-0.9-ը։

Աղյուսակ 2

| N | Խողովակի պայմանական անցքի տրամագիծը, մմ | Խողովակաշարի ամրացման միջոցների միջև ամենամեծ հեռավորությունը, մ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ոչ մեկուսացված | մեկուսացված |
| 1. | 15 | 2,5 | 1,5 |
| 2. | 20 | 3,0 | 2,0 |
| 3. | 25 | 3,5 | 2,5 |
| 4. | 32 | 4,0 | 3,0 |
| 5. | 40 | 4,5 | 3,0 |
| 6. | 50 | 5,0 | 3,5 |
| 7. | 70-80 | 6,0 | 4,0 |
| 8. | 100 | 6,0 | 4,5 |
| 9. | 125 | 7,0 | 5,0 |
| 10. | 150 | 8,0 | 6,0 |

- Լայնակների վրայով հորիզոնական հատվածների տեղադրման ժամանակ վերջիններս պետք է սևեռել կախոցների վրա լայնակի երկու կողմերում՝ հեղյուսերով։

- Բնակելի և հասարակական շենքերում պողպատե խողովակներից կանգնակների ամրացման միջոցները տեղադրվում են շենքի հարկի բարձրության կեսին հավասար հեռավորության վրա (եթե հարկի բարձրությունը 3 մ-ից ավելի է): Արդյունաբերական շենքերում կանգնակների ամրացման միջոցները պետք է տեղադրել միմյանցից, 3 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա:

- Խողովակաշարերի միացման տեղերում չպետք է լինեն ամրացման տարրեր:

- Թուջե կոյուղու խողովակների ամրացման միջոցների միջև հեռավորությունները դրանց հորիզոնական տեղադրման դեպքում չպետք է լինեն 2 մ-ից ավելի, իսկ կանգնակների համար՝ մեկ ամրացում յուրաքանչյուր հարկում, 3 մ-ից ոչ ավելի հարկի բարձրության դեպքում:

- Ամրացման միջոցները պետք է տեղադրել փողալայնուկների տակ:

- Առանց փողալայնուկների թուջե խողովակներից կոյուղու համակարգի ամրացման հանգույցները պետք է իրականացնել խողովակների արտադրող գործարանի հանձնարարականներին համապատասխան:

- Սանիտարատեխնիկական խցիկները պետք է տեղադրել հարթացույցով ստուգված հիմնատակի վրա։

- Սանիտարատեխնիկական խցիկների տեղադրումից առաջ անհրաժեշտ է ստուգել, ​​որ ստորև տեղադրված խցիկի կոյուղահոսի վերին մասի մակարդակը և նախապատրաստական ​​հիմնատակի մակարդակը լինեն զուգահեռ։

- Սանիտարատեխնիկական խցիկները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ հարակից հարկերի կոյուղու կանգնակների առանցքները համընկնեն։

- Սանիտարատեխնիկական խցիկները պետք է միացվեն օդատարներին մինչև տվյալ հարկի ծածկի սալերի տեղադրումը։

- Խողովակաշարերի ծածկված տեղադրման ժամանակ խողովակաշարերի հիդրոստատիկ (հիդրավլիկ) կամ մանոմետրիկ (պնևմատիկ) փորձարկումը պետք է իրականացվի դրանց փակումից առաջ՝ կազմելով նորմերի Ձև 1-ին համապատասխան ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտ։ Մեկուսացված խողովակաշարերի փորձարկումը պետք է իրականացվի նախաներկը և մեկուսացումը կատարելուց առաջ։

- Ջեռուցման, ջերմամատակարարման, ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգերը, սառնամատակարարման և ջերմագեներատորների համակարգերի խողովակաշարերը տեղադրումից հետո պետք է ջրով լվացվեն մինչև համակարգի ելքին ջրում մեխանիկական կախույթների բացակայությունը։

- Խմելու - տնտեսական ջրամատակարարման համակարգերի լվացումը համարվում է ավարտված, եթե համակարգի ելքին ջուրը համապատասխանում է ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրամանի և ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 51232-98 ստանդարտի պահանջներին։

- Ծածկերի, ներքին պատերի և միջնորմների հատման տեղերում խողովակաշարերը պետք է անցնեն ոչ այրվող նյութերից պարկուճներով՝ պահպանելով դրանց ազատ առանցքային տեղափոխման հնարավորությունը։ Պարկուճների եզրերը պետք է լինեն պատերի, միջնորմների և առաստաղների մակերևույթների հետ նույն մակարդակում և 30 մմ բարձր մաքուր հատակի մակերևույթից։ Խողովակաշարերի հետ պատող շինարարական կոնստրուկցիաների հատման հանգույցները պետք է ունենան հրակայունության սահման՝ ոչ ցածր այդ կոնստրուկցիաների համար պահանջվող սահմանից, սահմանված                             ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերով։

6.2․ ՍԱՌԸ ԵՎ ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

- Ջրաբաշխման արմատուրի տեղադրման բարձրությունը (արմատուրի հորիզոնական առանցքից մինչև սանիտարական սարքեր հեռավորությունը)                                      ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունիսի 25-ի N 12-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03.07-2024, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 08-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03.05-2023,                       ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 19-ի N 09-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03.06-2024, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 25-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03.04-2022, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի ապրիլի 9-ի N 103-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ31-03.01-2014, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի  N 253-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՍՆ 3.02.05-2003) շինարարական նորմերի պահանջների համաձայն պետք է ընդունել՝

- ջրաբաշխման ծորակների և խառնիչների համար՝ 250 մմ լվացարանակոնքի կողերից և 200 մմ լվացարանների կողերից,

- զուգարանի ծորակների և խառնիչների համար՝ 200 մմ լվացարանների կողերից:

- Ծորակների տեղադրման բարձրությունը մաքուր հատակի մակարդակից.

- բաղնիքների ջրաբաշխման ծորակների, զուգարանակոնքերի լվացման ծորակների, լոգարանների համար խառնիչների, հանրային և բժշկական հաստատություններում գույքային լվացարանների խառնիչների համար ՝ 800 մմ,

- թեք թողարկով վիդուառների խառնիչների համար՝ 800 մմ,

- ուղիղ թողարկով վիդուառների խառնիչների համար՝ 1000 մմ,

- բժշկական հաստատություններում խառնիչների և մոմլաթե լվացարանների, լոգնոցների և լվացարանների համար ընդհանուր խառնիչների, վիրաբուժական լվացարանների արմունկային խառնիչների համար՝ 1100 մմ,

- հասարակական շենքերի զուգարաններում հատակները լվանալու համար ջուր մատակարարող ծորակների համար՝ 600 մմ,

- ցնցուղի խառնիչների համար՝ 1200 մմ:

- Ցնցուղի ցանցերը պետք է տեղադրել հետևյալ բարձրության վրա՝

- 2100-ից մինչև 2250 մմ, չափված ցանցի ներքևի մասից մինչև մաքուր հատակի մակարդակը,

- 1700-ից մինչև 1850 մմ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձ համար նախատեսված խցիկներում,

- 1500 մմ, չափված տակդիրի տակից՝ նախադպրոցական հաստատություններում:

- Նորմերի 145-147-րդ կետերում նշված չափսերից շեղումները չպետք է գերազանցեն 20 մմ-ը: Ծորակների համար անցքեր ունեցող թիկնակով լվացարանակոնքերի համար, ինչպես նաև սեղանի վրա տեղադրվող արմատուրով լվացարանների համար ծորակների տեղադրման բարձրությունը որոշվում է սարքի կոնստրուկցիայով:

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ցնցուղախցիկներում պետք է օգտագործել ճկուն խողովակով ցնցուղների ցանցեր՝ բարձրության կարգավորմամբ։

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված սենյակներում սառը և տաք ջրի ծորակները, ինչպես նաև խառնիչները պետք է լինեն լծակային կամ սեղմող գործողությամբ։

- Վերին վերջույթների արատներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված սենյակներում տեղադրված լվացարանների, լվացարանակոնքերի խառնիչները, ինչպես նաև ողողման բաքերի ծորակները պետք է ունենան ոտքով կամ արմունկով կառավարվող մեխանիզմ։

6.3․ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

- Խողովակների և ձևավոր մասերի փողալայնուկները (բացառությամբ երկփողալայնուկ կցորդիչների) պետք է ուղղված լինեն ջրի հոսքին հակառակ։

- Մոնտաժման ժամանակ կոյուղու թուջե խողովակների կցվանքները պետք է խցվեն Նորմերի 62-րդ կետում նշված հանձնարարականներին համապատասխան։

- Թույլատրվում է օգտագործել աշխատանքային փաստաթղթերում նշված այլ խտարար և կցվանքների լցման նյութեր։

- Մոնտաժման ընթացքում խողովակաշարերի և ջրահեռացման ձագարների բաց ծայրերը պետք է ժամանակավորապես փակվեն գույքային խցափակիչներով։

- Կանխատեսվող մեծ նստվածք ունեցող շենքերի կոյուղու թողարկները պետք է տեղադրել հիմքերի բացվածքներում, որոնցում անցքերի բարձրությունը թողարկից վերև պետք է լինի ավելի մեծ, քան շենքի նստվածքի կանխատեսվող չափը։ Կոյուղու ուղեգծերը պետք է միացվեն թողարկներին ուղղահայաց հատվածների միջով՝ կոմպենսացնող կցորդիչով, որի բարձրությունը գերազանցում է շենքի նստվածքը։

- Սանիտարական սարքերը պետք է ամրացվեն փայտե կոնստրուկցիաներին պտուտակներով։

- Զուգարանակոնքի թողարկը պետք է միացվի անմիջապես կողմնատար խողովակի փողալայնուկի կամ կողմնատար խողովակի հետ՝ թուջե, պոլիէթիլենային խողովակաճյուղի կամ ռետինե կցորդիչի օգնությամբ։

- Ուղիղ թողարկով զուգարանի տակ կողմնատար խողովակի փողալայնուկը պետք է տեղադրվի հատակին հավասար։

- Զուգարանակոնքը թույլատրվում է սոսնձել հատակին արտադրող գործարանի հրահանգներին համաձայն։

- Զուգարանակոնքերը պետք է սոսնձել 278 Կ-ից (5°C) ոչ ցածր սենքի օդի ջերմաստիճանի դեպքում։

- Սոսնձված զուգարանակոնքերը պետք է առնվազն 12 ժամ մնան առանց բեռնվածքի, որպեսզի սոսինձը հասնի անհրաժեշտ ամրությանը։

- Սանիտարական սարքերի տեղադրման բարձրությունը մաքուր հատակի մակարդակից պետք է համապատասխանի Նորմերի 3-րդ աղյուսակում նշված չափսերին։

Աղյուսակ 3

| N | Սանիտարական սարքեր | Տեղադրման բարձրությունը մաքուր հատակի մակարդակից, մմ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | բնակելի, հասարա-կական և արտադրական շենքերում | դպրոցներում և մանկական բժշկական հաստատություններում | նախադպրոցական հաստատություններում և տարբեր սարքերի օգնությամբ տեղա-շարժվող հաշման-դամություն ունեցող անձանց համար նա-խատեսված սենքերում |
| 1. | Լվացարաններ (մինչև կողի վերևը) | 800 | 700 | 500 |
| 2. | Լվացարաններ և լվացարանակոնքեր (մինչև կողի վերևը) | 850 | 850 | 500 |
| 3. | Լոգնոց (մինչև կողի վերևը) | 600 | 500 | 500 |
| 4. | Պատի և վաքային միզարաններ (մինչև կողի վերևը) | 650 | 500 | 400 |
| 5. | Ցնցուղի տակդիրներ (կողի վերևում) | 400 | 400 | 300 |
| 6. | Խմելու ցայտաղբյուրներ կախովի (կողի վերևում) | 900 | 750 | - |
| 7. | Սանիտարական սարքերի տեղադրման բարձրության թույլատրելի շեղումները առանձին կանգնած սարքերի համար չպետք է գերազանցեն ±20 մմ-ը, իսկ նույնատիպ սարքերի խմբային տեղադրման դեպքում՝ 45 մմ-ը։ |  |  |  |  |
| 8. | Միզարանի վաքի լվացման համար նախատեսված խողովակը պետք է ուղղվի անցքերով դեպի պատը՝ 45° անկյան տակ ներքև։ |  |  |  |  |
| 9. | Լվացարանի և լոգնոցի համար ընդհանուր խառնիչ տեղադրելիս լվացարանի տեղադրման բարձրությունը պետք է լինի 850 մմ մինջև կողի վերևը։ |  |  |  |  |
| 10. | Բժշկական հաստատություններում սանիտարական սարքերի տեղադրման բարձրությունը, մմ, պետք է ընդունվի. 1) թուջե գույքային լվացարան (մինջև կողի վերևը)՝ 650, 2) լվացարան մոմլաթի համար՝ 700, 3) վիդուառ (մինչև վերև)՝ 400, 4) բաք ախտահանիչ լուծույթի համար (մինչև բաքի հատակը)՝ 1230: |  |  |  |  |
| 11. | Լվացարանների առանցքների միջև հեռավորությունները պետք է ընդունել 650 մմ-ից ոչ պակաս, ձեռքի և ոտքի լոգնոցների, միզարանների համար՝ 700 մմ-ից ոչ պակաս։ |  |  |  |  |
| 12. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար սենյակներում լվացարանները ու լվացարանակոնքերը պետք է տեղադրվեն սենքի կողային պատից առնվազն 200 մմ հեռավորության վրա: |  |  |  |  |

- Հասարակական և արդյունաբերական շենքերի կենցաղային սենքերում լվացարանների խմբերը պետք է տեղադրել ընդհանուր տակդիրի վրա։

- Մինչև կոյուղու համակարգերը փորձարկելը, դրանք աղտոտումից պաշտպանելու համար, սիֆոններում պետք է պտուտահանվեն ստորին կափարիչները։

- Կոյուղու կանգնակները ծածկերի միջով անցնելու դեպքում խողովակները պետք է պարփակվեն հանքային բամբակից պատյանների մեջ՝ կանխելով դրանց հպումը ծածկի կոնստրուկցիայի հետ։

6.4․ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ,

ՋԵՐՄԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ

- Ջեռուցման սարքերին մոտեցումների թեքությունը պետք է իրականացնել 5-ից 10 մմ մոտեցման երկարության համար՝ ջերմակրի շարժման ուղղությամբ: Մինչև 500 մմ մոտեցման երկարության դեպքում պետք չէ իրականացնել խողովակների թեքություն: 1500 մմ-ից ավելի երկարության դեպքում ջեռուցման սարքերին մոտեցումները  պետք է ունենան ամրակապում:

- Սարքերին պլաստիկ և մետաղապլաստե խողովակներից մոտեցումներ օգտագործելիս պետք է նախատեսել դրանց պաշտպանությունը հնարավոր մեխանիկական ազդեցություններից:

- Օգտագործվող սարքերը և մոտեցումների խողովակաշարերի նյութը չպետք է հանգեցնեն «գալվանական զույգի» ձևավորմանը:

- Մոտեցումների միացումը հարթ պողպատե, թուջե և երկմետաղական կողավոր խողովակներին պետք է իրականացնել արտակենտրոն տեղադրված անցքերով կցաշուրթերի (խցափակիչների) օգնությամբ՝ խողովակներից օդի ազատ հեռացումը և ջրի կամ կոնդենսատի արտահոսքն ապահովելու համար: Շոգու մոտեցումների համար թույլատրվում է համակենտրոն միացում:

- Բոլոր տեսակի ռադիատորները պետք է տեղադրվեն հետևյալ հեռավորության վրա.

- ոչ պակաս 60 մմ՝  հատակից,

- ոչ պակաս 50 մմ՝  պատուհանագոգերի ստորին մակերևույթից,

- ոչ պակաս 25 մմ՝  պատի սվաղի մակերևույթից, եթե արտադրողի կողմից այլ չափսեր նշված չեն։

- Բուժ-պրոֆիլակտիկ ու մանկական հաստատությունների սենքերում ռադիատորները պետք է տեղադրվեն հատակից 100 մմ-ից և պատի մակերևույթից 60 մմ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա։

- Պատուհանագոգի բացակայության դեպքում 50 մմ հեռավորությունը պետք է ընդունել սարքի վերևից մինչև պատուհանի բացվածքի ներքևը։

- Խողովակաշարերի բաց տեղադրման դեպքում խորշի մակերևույթից մինչև ջեռուցման սարքերը հեռավորությունը պետք է ապահովի ջեռուցման սարքերին մոտեցումները ուղիղ գծով տեղադրելու հնարավորությունը։

- Ռադիատորների ներքևի միացման դեպքում պետք է օգտագործել հատուկ միացնող մետաղական մասեր (խողովակներ)։

- Կոնվեկտորները պետք է տեղադրվեն հետևյալ հեռավորության վրա՝

- պատի մակերևույթից մինչև առանց պատյան կոնվեկտորի կողավորումը՝ առնվազն 20 մմ,

- պատի մակերևույթից մինչև պատյան ունեցող պատի կոնվեկտորի տաքացնող տարրի կողավորումը՝ կիպ կամ 3 մմ-ից ոչ ավելի բացակով,

- պատի մակերևույթից մինչև պատյան ունեցող պատի հատակադիր կոնվեկտորը՝ առնվազն 20 մմ։

- Կոնվեկտորի վերևից մինչև պատուհանագոգի ներքևը հեռավորությունը պետք է լինի կոնվեկտորի խորության առնվազն 70%-ը։

- Հատակից մինչև պատի վրա տեղադրված պատյան ունեցող կամ առանց պատյանի պատի կոնվեկտորի ներքևը հեռավորությունը պետք է լինի տեղադրված տաքացնող սարքի խորության 70%-ից ոչ պակաս և 150%-ից ոչ ավելի։

- Եթե պատուհանագոգը պատից դուրս է ցցված ավելի քան 150 մմ-ով, ապա դրա ներքևից մինչև պատյանով կոնվեկտորների վերևը հեռավորությունը պետք է լինի պատյանի բարձրացման բարձրությունից ոչ պակաս, որը անհրաժեշտ է դրա հանման համար։ Կոնվեկտորների միացումը ջեռուցման խողովակաշարերին պետք է իրականացնել պարուրակով կամ եռակցմամբ։

- Հորիզոնական բաշխմամբ համակարգերում կոնվեկտորների ներքևից միացման դեպքում պետք է օգտագործել հատուկ միացնող մետաղական մասեր (խողովակներ):

- Հարթ և կողավոր խողովակները պետք է տեղադրել հատակից և պատուհանագոգից մինչև մոտակա խողովակի առանցքն առնվազն 200 մմ և պատի սվաղի մակերևույթից 25 մմ հեռավորության վրա։

- Հարակից խողովակների առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 200 մմ։

- Պատուհանի տակ ջեռուցման սարքը տեղադրելիս դրա եզրը կանգնակի կողմից, որպես կանոն, չպետք է դուրս գա պատուհանի բացվածքի սահմաններից։ Այդ դեպքում պարտադիր չէ ջեռուցման սարքերի և պատուհանի բացվածքների ուղղաձիգ համաչափության առանցքների համատեղումը։

- Ջեռուցման սարքերի միակողմանի միացմամբ միախողովակ ջեռուցման համակարգում բաց տեղադրվող կանգնակը, որպես կանոն, պետք է տեղադրել պատուհանի բացվածքի եզրից (150±5) մմ հեռավորության վրա, իսկ ջեռուցման սարքերին մոտեցումների երկարությունը պետք է լինի 400 մմ-իվ ոչ ավելի։

- Ջեռուցման սարքերը պետք է ամրացվեն խիստ ուղղաձիգ (ըստ ուղղալարի) կամ հորիզոնական (ըստ հարթաչափի)՝ ստանդարտներին, տեխնիկական պայմաններին կամ աշխատանքային փաստաթղթերին համապատասխան պատրաստված բարձակների կամ տակդիրների վրա։

- Բարձակների քանակը որոշում են հետևյալ կերպ՝ մեկ բարձակ թուջե ռադիատորի ջեռուցման 1 մ2-ի մակերեսի համար, բայց երեքից ոչ պակաս մեկ ռադիատորի համար (բացառությամբ երկու հատվածամասերով ռադիատորների), իսկ կողավոր խողովակների համար՝ երկու հենարան մեկ խողովակի համար։

- Վերևի բարձակների փոխարեն թույլատրվում է տեղադրել ռադիատորի զոլակներ, որոնք պետք է տեղադրված լինեն ռադիատորի բարձրության 2/3-ի վրա։

- Հենարանները պետք է տեղադրվեն ռադիատորների վզիկների տակ, իսկ կողավոր խողովակների տակ՝ կցաշուրթերի մոտ։

- Ռադիատորները տակդիրների վրա տեղադրելու դեպքում տակդիրների քանակը պետք է լինի՝

- երկու՝ մինչև 10 հատվածամասերի (սեկցիաների) դեպքում,

- երեք՝ 10-ից ավելի հատվածամասերի (սեկցիաների) դեպքում։ Այս դեպքում ռադիատորի վերին մասը պետք է ամրացված լինի։

- Առանց պատյանի կոնվեկտորի բլոկի ամրակների քանակը պետք է ընդունել՝

- միաշարք և երկշարք տեղադրման դեպքում՝ պատին կամ հատակին երկու ամրակ։

- եռաշարք և քառաշարք տեղադրման դեպքում՝ պատին երեք ամրակ կամ հատակին երկու ամրակ։

- Ամրակների լրակազմով մատակարարվող կոնվեկտորների համար ամրակների քանակը որոշվում է արտադրող գործարանի կողմից։

- Ջեռուցման սարքերի տակի բարձակները պետք է ամրացնել բետոնե և աղյուսե պատերին խցաբութակներով: Թույլատրվում է բարձակների լցափակումը նախապես պատրաստված անցքերի մեջ 100-ից բարձր դասի ցեմենտային շաղախով՝ առնվազն 100 մմ խորությամբ (հաշվի չառնելով սվաղի շերտի հաստությունը):

- Բարձակների լցափակման համար փայտե խցանների օգտագործումը չի թույլատրվում:

- Ներկառուցված տաքացնող տարրերով պատի պանելների միացվող կանգնակների առանցքները տեղադրման ժամանակ պետք է համընկնեն:

- Կանգնակների միացումը պետք է իրականացնել մակադիր եռակցմամբ:

- Խողովակաշարերի միացումը օդատաքացուցիչներին (ջեռուցման ագրեգատներով) պետք է իրականացնել կցաշուրթերով, պարուրակներով, եռակցմամբ կամ ճկուն չժանգոտվող խողովակներից սիլֆոնե մոտեցման օգնությամբ:

- Ջեռուցման ագրեգատների ներածման և արտածման անցքերը պետք է փակված լինեն դրանք շահագործման հանձնելուց առաջ:

- Փականները և հակադարձ կափույրները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ միջավայրը մտնի կափույրի տակ:

- Հակադարձ կափույրները՝ կախված դրանց կոնստրուկցիաից, պետք է տեղադրել հորիզոնական կամ խիստ ուղղաձիգ։

- Պատյանի վրայի սլաքի ուղղությունը պետք է համապատասխանի միջավայրի շարժման ուղղությանը։

- Սարքերի մոտեցումների վրա փակիչ և կարգավորող արմատուրը պետք է տեղադրել ուղղաձիգ՝ ջեռուցման սարքերը պատերի երկայնքով տեղադրման դեպքում և դեպի վերև 45° անկյան տակ՝ դրանք պատի խորշերում տեղադրման դեպքում։

- Եռընթաց ծորակների իլերը (шпиндел) պետք է տեղադրել հորիզոնական։

- Ջեռուցման սարքերի մոտեցումների վրա ջերմաստատիկ կափույրների տեղադրումը պետք է կատարել արտադրող գործարանի հանձնարարականներին համապատասխան։

- Ջերմաչափերը և ջերմատվիչները տեղադրվում են խողովակաշարերի վրա՝ համաձայն տեխնիկական փաստաթղթերի, արտադրողի և աշխատանքային փաստաթղթերի պահանջների։

- Ջերմագեներատորների խողովակաշարերի տեղադրումը պետք է իրականացվի ամրակապման միջոցներով՝ համաձայն Նորմերի 9-12-րդ կետերի պահանջների, ջրի և խտուցքի խողովակաշարերի համար առնվազն 0.002, շոգեմուղների համար՝ առնվազն 0.006 թեքությամբ (գոլորշու հոսքին հակառակ)։

- Ջերմագեներատորների հիմնական և օժանդակ սարքավորումների միացնող տարրերի օգտագործումը որպես խողովակաշարերի ամրակապման միջոցներ չի թույլատրվում։

- Փակիչ-կարգավորիչ արմատուրը, ստուգաչափիչ և ապահովիչ սարքերը պետք է տեղադրել ջերմագեներատորների տեսանելի գոտում՝ ապահովելով դրանց ազատ մուտքը։

- Բաց տեղադրվող գազատարների և խողովակաշարերի մոնտաժը պատերին, սյուներին, ծածկերին և ջերմագեներատորների և  սարքավորումների հիմնակմախքին բարձակների, անուրների, կախոցների և այլ միջոցների օգնությամբ իրականացվում է այնպիսի հեռավորության վրա, որը հնարավորություն է տալիս ստուգել և վերանորոգել խողովակաշարերը և դրանց վրա տեղադրված արմատուրը։ Խողովակաշարերի հատումը օդափոխության վանդակների, պատուհանների և դռների բացվածքների հետ չի թույլատրվում։

6.5․ ՕԴԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

- Օդատարները պետք է տեղադրվեն նախագծային տեղակապումներին և նիշերին համապատասխան: Օդատարների միացումը տեխնոլոգիական սարքավորմանը պետք է իրականացնել դրա տեղադրումից հետո:

- Օդատարների այն տեղամասերը, որտեղ կարող է տեղափոխվող խոնավ միջավայրից նստել ցող, պետք է տեղադրել 0.01-0.015 թեքությամբ դեպի ցամաքուրդային սարքերը: Այդպիսի տեղամասերում պետք է օգտագործել ուղիղ կարով օդատարներ: Օդատարը պետք է տեղադրել կարը դեպի վերև:

- Օդատարների հաղորդաթիթեղների կամ կցաշուրթերի միջև գտնվող միջադիրները չպետք է դուրս գան օդատարների մեջ:

- Միջադիրները պետք է պատրաստված լինեն հետևյալ նյութերից՝

- փրփրապլաստից, 4-5 մմ հաստությամբ ժապավենային ծակոտկեն կամ միաձույլ ռետինից,

- պոլիմերային մածիկային կեմից (քուղից) - օդատարների համար, որոնցով  տեղափոխվում են մինչև 343 K (70°C) ջերմաստիճան ունեցող օդը, փոշին կամ թափոնները:

- Օդատարների միջով 70°C-ից բարձր ջերմաստիճան ունեցող միջավայրեր տեղափոխելիս պետք է օգտագործել ԳՕՍՏ 12871-2013 ստանդարտին համաձայն քրիզոտիլային մանրաթել և պահանջվող ջերմաստիճանը պահող այլ հավաստագրված նյութեր կամ իրականացնել օդատարների եռակցում կցաշուրթի երկայնքով։

- Օդատարների համար, որոնցով տեղափոխվում է թթվային գոլորշիներով օդ, պետք է օգտագործել թթվակայուն ռետին կամ թթվակայուն միջադրման պլաստիկ։

- Հրակայունության նորմավորված սահմանով օդատարների միջադիրները պետք է լինեն չայրվող։

- Առանց կցաշուրթ օդատարների միացումների հերմետիկացման համար պետք է օգտագործել՝

- հերմետիկացնող ժապավեն՝ օդատարների համար, որոնցով տեղափոխվում է մինչև 313 K (40°C) ջերմաստիճան ունեցող օդ,

- մածիկներ, սիլիկոն և այլ հավաստագրված հերմետիկներ՝ կլոր հատվածքով օդատարների համար, որոնցով տեղափոխվում է մինչև 343 K (70°C) ջերմաստիճան ունեցող օդ,

- ջերմակծկվող խցօղակներ, ինքնասոսնձվող ժապավեններ՝ կլոր հատվածքով օդատարների համար, որոնցով տեղափոխվում է մինչև 333 K (60°C) ջերմաստիճան ունեցող օդ,

- աշխատանքային փաստաթղթերում նշված այլ հերմետիկացնող նյութեր։

- Կցաշուրթային միացումներում հեղույսները պետք է լինեն ձգված, հեղյուսների բոլոր մանեկները պետք է տեղադրված լինեն կցաշուրթի մի կողմում։ Հեղյուսերի ուղղաձիգ տեղադրման դեպքում, որպես կանոն, մանեկները պետք է տեղադրված լինեն միացքի ստորին կողմում։

- Օդատարների ամրակապումը պետք է իրականացնել համապատասխան աշխատանքային փաստաթղթերին։

- Հորիզոնական մետաղական չմեկուսացված օդատարների ամրակապումները (անուրները, կախոցները, հենարանները և այլն) բանդաժային անկցաշուրթային միացքի վրա պետք է տեղադրվեն՝

- միմյանցից 4 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա՝ կլոր հատվածքով օդատարների տրամագծերի կամ ուղղանկյուն օդատարի մեծ կողմի 400 մմ-ից փոքր չափերի դեպքում,

- միմյանցից 3 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա՝ կլոր հատվածքով օդատարների տրամագծերի կամ ուղղանկյուն օդատարի մեծ կողմի 400 մմ կամ ավելի չափերի դեպքում։

- Հորիզոնական կլոր մետաղական չմեկուսացված կցաշուրթային, ներագույցային (կցորդիչ) միացքներով օդատարերի ուղիղ հատվածների ամրակապերը պետք է տեղադրվեն միմյանցից 6-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա՝ մինչև 630 մմ տրամագծի դեպքում և օգտագործել մեկից ոչ ավելի միացք ամրակապերի միջև: Մնացած դեպքերում հեռավորությունը պետք է լինի 4 մ-ից ոչ ավելի, միաժամանակ անհրաժեշտ են լրացուցիչ ամրակներ շրջադարձերի և ներփորվածքների տեղերում: Հորիզոնական ուղղանկյուն մետաղական չմեկուսացված կցաշուրթերի, հաղորդաթիթեղների վրա օդատարերի ուղիղ հատվածների ամրակապերը պետք է տեղադրվեն միմյանցից 6-ից ոչ ավելի  հեռավորության վրա մինչև 1600 մմ պարագծի դեպքում, պետք է տեղադրվեն միմյանցից ոչ ավելի, քան 6 մ, մնացած դեպքերում՝ 3 մ–ից ոչ ավելի, միաժամանակ անհրաժեշտ են լրացուցիչ ամրակներ շրջադարձերի և ներփորվածքների տեղերում: Ցանկացած չափերի լայնական հատվածքով մեկուսացված մետաղական օդատարերի, ինչպես նաև 2000 մմ-ից ավելի տրամագծով կլոր հատույթով կամ 2000 մմ-ից ավելի մեծ կողմի չափսերով ուղղանկյուն հատույթով չմեկուսացված օդատարերի ամրակների միջև հեռավորությունները որոշվում են աշխատանքային փաստաթղթերով:

- Համապատասխան տրամագծի միացման համար ներագույցը (կցորդիչը) պետք է պատրաստել օդատարի հաստությունից ոչ պակաս հաստությամբ մետաղից: Ներագույցը (կցորդիչը) պետք է կիպ մտցվի (հագնի) օդատարի մեջ՝ երկու մասերում նույն երկարությամբ: Միացվող դետալների մեջ մտնող ներագույցի (կցորդիչի) նվազագույն երկարությունը պետք է լինի՝ 100-315 տրամագծերի համար՝ 50 մմ-ից ոչ պակաս, 355-800՝ 80 մմ-ից ոչ պակաս, 900-1250՝ 100 մմ-ից ոչ պակաս: Ներագույցի (կցորդիչի) վրա ռետինե միջադիրի բացակայության դեպքում, անհրաժեշտ է միացումն ամրացնել պոլիմերային կամ մետաղացված ժապավենով: Ներագույցը (կցորդիչը) պետք է ամրացվի 4-5 մմ տրամագծով գամերով կամ 4-5 մմ տրամագծով ինքնապտուտակներով՝ շրջագծի յուրաքանչյուր 150-200 մմ մեկ: Ամրակների քանակը պետք է լինի երեքից ոչ պակաս:

- Ուղղաձիգ մետաղական օդատարների ամրակները պետք է տեղադրել միմյանցից 4.5 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա։

- Մինչև 4.5 մ հարկի բարձրությամբ բազմահարկ շենքերի սենքերում ուղղաձիգ մետաղական օդատարների ամրացումը պետք է իրականացնել միջհարկային ծածկերում։

- 4.5 մ-ից ավելի հարկի բարձրությամբ սենքերի ներսում և շենքի տանիքին ուղղաձիգ մետաղական օդատարների ամրացումը պետք է իրականացնել աշխատանքային փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան։

- Առձգիչների և կախոցների ամրացումն անմիջապես օդատարի կցաշուրթերին չի թույլատրվում։ Կարգավորվող կախոցների ձգումը պետք է լինի հավասարաչափ։

- Օդատարների շեղումը ուղղաձիգից չպետք է գերազանցի 2 մմ-ը՝ օդատարի 1 մ երկարության համար։

- Անուրները պետք է կիպ ընդգրկեն մետաղական օդատարները։

- Ազատ կախված օդատարները պետք է տարաձգվեն կրկնակի կախոցների տեղադրմամբ՝ յուրաքանչյուր երկու միակի կախոցից հետո՝ 0.5-ից մինչև 1.5 մ կախոցների երկարության դեպքում։

- 1.5 մ-ից ավելի երկարությամբ կախոցների դեպքում կրկնակի կախոցներ պետք է տեղադրել յուրաքանչյուր միակի կախոցից հետո։

- Ոչ տիպային ամրակների գծագրերը պետք է ներառվեն աշխատանքային փաստաթղթերում։

- Օդատարները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ դրանց քաշը չփոխանցվի օդափոխության սարքավորումների վրա։

- Օդատարները, որպես կանոն, պետք է միացնել օդափոխիչներին թրթռամեկուսիչ (ճկուն) գործված կամ չգործված նյութից ներդիրների միջոցով, որոնք կայունությամբ համապատասխանում են շարժվող միջավայրին և ապահովում են ճկունություն, հերմետիկություն և երկարակեցություն։

- Թրթռամեկուսիչ (ճկուն) ներդիրները պետք է տեղադրվեն անմիջապես անհատական ​​փորձարկումներից առաջ։

- Օդատարների ուղիղ հատվածները պոլիմերային թաղանթից պատրաստման դեպքում թույլատրվում է օդատարի ծռում 15°-ից ոչ ավելի։ Պատող կոնստրուկցիաների միջով անցնելու համար պոլիմերային թաղանթից օդատարը պետք է ունենա մետաղական ներդիրներ։ Պոլիմերային թաղանթից օդատարները պետք է կախվեն 3-4 մմ տրամագծով մետաղալարից պատրաստված պողպատե օղակներով՝ տեղադրված միմյանցից 2 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա։

- Օղակների տրամագիծը պետք է լինի օդատարի տրամագծից 10%-ով մեծ։

- Պողպատե օղակները պետք է ամրացնել մետաղալարով կամ թիթեղով՝ կտրված  4-5 մմ տրամագծով կրող մետաղաճոպանի (մետաղալարի) համար, որը ձգվում է օդատարի առանցքի երկայնքով և ամրացվում է շենքի կոնստրուկցիաներին յուրաքանչյուր 20-30 մ-ը մեկ։

- Օդատարի երկայնական տեղափոխությունները կանխելու համար՝ այն օդով լցվելու դեպքում պոլիմերային թաղանթը պետք է առանց կախվելու ձգվի օղակների միջև։

- Հիմքերի վրա տեղադրվող թրթռահիմնատակերի և կոշտ հիմնատակի վրա շառավղային օդափոխիչները պետք է ամրացնել խարսխային հեղույսներով։

- Օդափոխիչները զսպանակային կամ ռետինե թրթռամեկուսիչների վրա տեղադրելիս վերջիններս պետք է ունենան հավասարաչափ նստվածք։

- Օդափոխիչները մետաղական կոնստրուկցիաների վրա տեղադրելու դեպքում թրթռամեկուսիչները պետք է ամրացվեն դրանց։ Մետաղական կոնստրուկցիաների տարրերը, որոնց վրա ամրացված են թրթռամեկուսիչները, պետք է համընկնեն օդափոխիչի ագրեգատի շրջանակի համապատասխան տարրերի հետ։

- Կոշտ հիմքի վրա տեղադրելու դեպքում օդափոխիչի հենոցը պետք է կիպ կպնի ձայնամեկուսիչ միջադիրներին։

- Շառավղային օդափոխիչի աշխատող անիվի առջևի սկավառակի եզրի և մուտքային խողովակաճյուղի եզրի միջև արանքը՝ ինչպես առանցքային, այնպես էլ շառավիղային ուղղություններով, չպետք է գերազանցի աշխատող անիվի տրամագծի 1%-ը։

- Շառավղային օդափոխիչների գլանները պետք է տեղադրվեն հորիզոնական (տանիքի օդափոխիչների գլանները՝ ուղղաձիգ), կենտրոնախույզ օդափոխիչների պատյանների ուղղաձիգ պատերը չպետք է ունենան շեղվածքներ և թեքություն։

- Օդափոխիչների կազմածո պատյանների համար միջադիրները պետք է լինեն նույն նյութից, ինչ-որ այդ համակարգի օդատարների համար միջադիրները։

- Էլեկտրաշարժիչները պետք է լինեն ճշտված տեղադրված օդափոխիչների հետ և ամրացված։ Էլեկտրաշարժիչների և օդափոխիչների փոկանիվների առանցքները փոկավոր ուժահաղորդման դեպքում պետք է լինեն զուգահեռ, իսկ փոկանիվների միջին գծերը պետք է համընկնեն։ Փոկերը պետք է լինեն ձգված արտադրող գործարանի պահանջներին համապատասխան։

- Էլեկտրաշարժիչների սահուկները պետք է լինեն փոխադարձաբար զուգահեռ և տեղադրված լինեն ըստ հարթաչափի։ Սահուկների հենարանային մակերևույթը պետք է ամբողջ հարթությամբ հպվի հիմքին։

- Միացնող կցորդիչները և փոկավոր ուժահաղորդումները պետք է պարսպել։

- Օդատարին չմիացված օդափոխիչի ներծծման անցքը պետք է պաշտպանված լինի 70x70 մմ-ից ոչ ավելի չափի բջիջներով մետաղական ցանցով։

- Գործվածքային զտիչի զտող նյութը պետք է լինի ձգված առանց կախվածքների և կնճիռների, ինչպես նաև պետք է կիպ կպնի կողային պատերին։ Եթե զտիչ նյութը ունի խավ, ապա այն պետք է տեղադրվի օդի մուտքի կողմից։

- Օդորակիչների օդատաքացուցիչները պետք է հավաքել հավաստագրված նյութից միջադիրների վրա՝ ջերմակրի ջերմաստիճանին համապատասխանող ջերմակայունությամբ։ Օդորակիչների մյուս բլոկները, խցիկները և հանգույցները պետք է հավաքվեն 3-4 մմ հաստությամբ ժապավենային ռետինից միջադիրների վրա, մատակարարվող սարքավորումների լրակազմի հետ։

- Օդորակիչները պետք է տեղադրվեն հորիզոնական։ Խցիկների և բլոկների պատերը չպետք է ունենան ներճմլվածքներ, շեղվածքներ և թեքություններ։

- Կափույրի թիակները պետք է ազատ պտտվեն (ձեռքով)։ «Փակ» դիրքի դեպքում պետք է ապահոված լինի թիակների կիպ հպումը հենակին և իրար միջև։

- Օդորակիչների խցիկների և հանգույցների բլոկների հենարանները պետք է տեղադրել ուղղաձիգ:

- Աշխատանքային փաստաթղթերին համապատասխան՝ ճկուն օդատարները պետք է օգտագործել որպես բարդ երկրաչափական ձևի ձևավոր մասեր, ինչպես նաև օդափոխության սարքավորումները, օդաբաշխիչները, աղմկախլարարները և կախովի առաստաղներում և խցիկներում տեղադրված այլ սարքերը միացնելու համար։

- Ճկուն օդատարների օգտագործումը որպես մայրուղային օդատարներ չի թույլատրվում։

- Ֆանկոյլների, չափաբերիչների և այլ ցանցային սարքավորումների ամրացումը պետք է իրականացնել արտադրող գործարանի հանձնարարականներին համապատասխան։

- Օդափոխության և օդորակման համակարգերի տեղադրման ավարտից հետո կազմվում են առանձին համակարգերի կամ աշխատանքի փուլերի ծածկված աշխատանքների զննման ակտեր։

- Հորաններում, կախովի առաստաղներում և այլն-ում թաքնված օդատարները և օդափոխության սարքավորումները ենթակա են ստուգման։ Աշխատանքային և նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան՝ հետագա աշխատանքներով ծածկվող աշխատանքների ընդունման արդյունքները ձևակերպվում են ծածկված աշխատանքների զննման ակտերով (Ձև 1):

7․ ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ

7.1. ՍԱՌԸ ԵՎ ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ՍԱՌՆԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿՈՅՈՒՂՈՒ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- Մոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո, մոնտաժող կազմակերպությունների կողմից պետք է կատարված լինեն՝

- ջեռուցման, ջերմամատակարարման, սառնամատակարարման, ներքին սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգերի, ջերմագեներատորների փորձարկում՝ հիդրոստատիկ կամ մանոմետրիկ մեթոդով, Նորմերի Ձև 1-ին համապատասխան ակտի կազմմամբ, ինչպես նաև համակարգերի լվացում՝ համաձայն Նորմերի 142-րդ կետի պահանջների,

- կոյուղու և ջրահեռացման համակարգերի փորձարկում՝ Նորմերի Ձև 3-ին համապատասխան ակտի կազմմամբ,

- տեղադրված սարքավորումների անհատական ​​փորձարկում՝ Նորմերի Ձև 4-ին համապատասխան ակտի կազմմամբ,

- ջեռուցման համակարգերի ջերմային փորձարկում՝ ըստ ջեռուցման սարքերի հավասարաչափ տաքացման։

- Պլաստմասսե խողովակաշարերի օգտագործմամբ փորձարկման կատարման պահանջները տրված են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի                    N 80-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 շինարարական նորմերում։

- Փորձարկումները պետք է կատարել հարդարման աշխատանքները սկսելուց առաջ։

- Օգտագործվող մանոմետրերի ստուգումը և փորձարկումը պետք է իրականացնել «Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքի համաձայն։

- Սարքավորումների անհատական փորձարկումների ժամանակ պետք է կատարվեն հետևյալ աշխատանքները՝

- տեղադրված սարքավորումների և կատարված աշխատանքների համապատասխանության ստուգում աշխատանքային փաստաթղթերին և Նորմերի պահանջներին,

- սարքավորումների փորձարկում պարապ ընթացքի և բեռնվածքի տակ 1 ժամ անընդհատ աշխատանքի ընթացքում: Այս դեպքում ստուգում են պոմպերի հավաքման մեջ անիվների և ռոտորների հավասարակշռումը, խցուկի խցվածքի որակը, գործարկման սարքերի սարքինությունը, էլեկտրաշարժիչի տաքացման աստիճանը, արտադրող գործարանի տեխնիկական փաստաթղթերում նշված սարքավորումների հավաքմանը և տեղադրմանը ներկայացվող պահանջների կատարումը:

- Սառը և տաք ջրամատակարարման, կոյուղու և ջրահեռացման համակարգերի, ջեռուցման համակարգերի, ջերմա- և սառնամատակարարման, ջերմագեներատորների և ջրատաքացուցիչների հիդրոստատիկ փորձարկումները պետք է իրականացնել սենքերում 278 Կ (5°C) –ից ոչ ցածր օդի ջերմաստիճանի դեպքում:

7.2․ ՍԱՌԸ ԵՎ ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

- Սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգերը պետք է փորձարկվեն հիդրոստատիկ կամ մանոմետրիկ մեթոդով՝ համապատասխան ԳՕՍՏ 24054-80, ԳՕՍՏ 25136-82 ստանդարտների և Նորմերի պահանջներին։

- Հիդրոստատիկ փորձարկման մեթոդի դեպքում փորձնական ճնշումը պետք է ընդունվի հավասար 1.5 ավելցուկային աշխատանքային ճնշմանը։

- Սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգերի հիդրոստատիկ և մանոմետրիկ փորձարկումները պետք է իրականացնել ջրաբաշխման արմատուրը տեղադրելուց առաջ։

- Համակարգը համարվում է հիդրոստատիկ փորձարկումներն անցած, եթե փորձնական ճնշման տակ 10 րոպե գտնվելու ընթացքում դրանում չեն հայտնաբերվում 0.02 ՄՊա-ից (0.2 կգ/սմ2) ավելի ճնշման անկում, և եռակցման կարաններում, խողովակներում, պարուրակային միացումներում և փակիչ արմատուրում հոսակորուստ կամ ջրի կաթիլների առաջացում։

- Փորձարկումների ավարտից հետո անհրաժեշտ է ջուրը հեռացնել սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգերից։

- Սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգերի մանոմետրիկ փորձարկումները կատարում են հետևյալ հաջորդականությամբ՝

- համակարգը պետք է լցվի օդով՝ մինչև 0.15 ՄՊա (1.5 կգ/սմ2) փորձնական ավելցուկային ճնշումով,

- մոնտաժման թերությունների տեղերից դուրս եկող օդի ձայնի հայտնաբերման դեպքում (լսողությամբ), պետք է ճնշումը նվազեցվի մինչև մթնոլորտային և թերությունները վերացվեն, ապա համակարգը պետք է լցվի 0.1 ՄՊա (1 կգ/սմ2) ճնշմամբ օդով, և պահվի փորձնական ճնշման տակ 5 րոպե։

- Համակարգը համարվում է փորձարկումն անցած, եթե փորձնական ճնշման տակ դրա գտնվելու դեպքում ճնշման անկումը չի գերազանցում 0.01 ՄՊա-ը (0.1 կգ/սմ2)։

7․3.  ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌՑԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

- Ջեռուցման, ջերմամատակարարման և սառնամատակարարման ջրային համակարգերի փորձարկումը պետք է իրականացնել ջերմագեներատորների և ընդարձակման բաքերի անջատված վիճակում հիդրոստատիկ մեթոդով՝ ճնշման տակ, հավասար 1.5 աշխատանքային ճնշման, բայց 0.2 ՄՊա (2 կգ/սմ2)-ից ոչ պակաս համակարգի ամենացածր կետում։

- Համակարգը համարվում է փորձարկումն անցած, եթե փորձնական ճնշման տակ 5 րոպե գտնվելու ընթացքում.

- ճնշման անկումը չի գերազանցում 0.02 ՄՊա (0.2 կգ/սմ2),

- եռակցված կարաններում, խողովակներում, պարուրակային միացումներում, արմատուրում, ջեռուցման սարքերում և սարքավորումներում ջերմա- կամ սառնակիրների հոսքը բացակայում է։

- Կենտրոնացված ջերմամատակարարման ցանցերին միացված ջեռուցման և ջերմամատակարարման համակարգերի հիդրոստատիկ մեթոդով փորձարկման ժամանակ փորձնական ճնշումը չպետք է գերազանցի համակարգում տեղադրված ջեռուցման սարքերի և ջեռուցման - օդափոխության սարքավորումների սահմանային փորձնական ճնշումը։

- Ջեռուցման և ջերմամատակարարման համակարգերի մանոմետրիկ փորձարկումները պետք է իրականացվեն Նորմերի 270-րդ կետով սահմանված հաջորդականությամբ։

- Ջեռուցման պանելային համակարգերը, որպես կանոն, պետք է փորձարկվեն հիդրոստատիկ մեթոդով, եթե աշխատանքային փաստաթղթերում այլ բան նշված չէ։

- Մանոմետրիկ փորձարկումը թույլատրվում է իրականացնել արտաքին օդի բացասական ջերմաստիճանների դեպքում։

- Ջեռուցման պանելային համակարգերի հիդրոստատիկ փորձարկումը պետք է իրականացնել (մոնտաժային պատուհանների լցափակումից առաջ) 1 ՄՊա (10 կգ/սմ2) ճնշումով 15 րոպեի ընթացքում, մինչդեռ ճնշման անկումը թույլատրվում է 0.01 ՄՊա (0.1 կգ/սմ2)-ից ոչ ավելի։

- Ջեռուցման սարքերի հետ համատեղված ջեռուցման պանելային համակարգերի համար փորձնական ճնշումը չպետք է գերազանցի համակարգում տեղադրված ջեռուցման սարքերի սահմանային փորձնական ճնշումը։

- Ջեռուցման պանելային համակարգերի, ջեռուցման և ջերմամատակարարման շոգու համակարգերի փորձնական ճնշումը մանոմետրիկ փորձարկումների ժամանակ պետք է լինի 0.1 ՄՊա (1 կգ/սմ2)։ Փորձարկման տևողությունը՝ 5 րոպե։ Ճնշման անկումը պետք է լինի 0.01 ՄՊա (0.1 կգ/սմ2)-ից ոչ ավելի։

- Մինչև 0.07 ՄՊա (0.7 կգ/սմ2) աշխատանքային ճնշմամբ ջեռուցման և ջերմամատակարարման շոգու համակարգերը պետք է փորձարկվեն հիդրոստատիկ մեթոդով 0.25 ՄՊա (2.5 կգ/սմ2) ճնշման տակ՝ համակարգի ամենացածր կետում։

- 0.07 ՄՊա-ից (0.7 կգ/սմ2) ավելի աշխատանքային ճնշում ունեցող համակարգերը պետք է փորձարկվեն աշխատանքային ճնշմանը հավասար հիդրոստատիկ ճնշմամբ՝ գումարած 0.1 ՄՊա (1 կգ/սմ2), բայց 0.3 ՄՊա (3 կգ/սմ2)-ից ոչ պակաս՝ համակարգի ամենաբարձր կետում։

- Համակարգը համարվում է ճնշմամբ փորձարկումն անցած Նորերի 272-274-րդ կետերում նշված չափանիշների ապահովման դեպքում։

- Հիդրոստատիկ կամ մանոմետրիկ փորձարկումներից հետո ջեռուցման և ջերմամատակարարման շոգու համակարգերը պետք է ստուգվեն համակարգի աշխատանքային ճնշմով շոգու գործարկման միջոցով։ Այս դեպքում շոգու հոսակորուստ չի թույլատրվում։

- Ջեռուցման և ջերմամատակարարման համակարգերի ջերմային փորձարկումը արտաքին օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում պետք է իրականացվի համակարգերի մատուցման մայրագծերում ջրի առնվազն 333 Կ (60°C) ջերմաստիճանի դեպքում: Այս դեպքում բոլոր ջեռուցման սարքերը պետք է տաքացվեն հավասարաչափ։

- Ջեռուցման համակարգերի ջերմային փորձարկումը արտաքին օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում (տաք եղանակին) պետք է իրականացվի միայն ջերմության աղբյուրին միացնելու դեպքում: Ջեռուցման համակարգերի ջերմային փորձարկումը արտաքին օդի  բացասական ջերմաստիճանի դեպքում պետք է իրականացվի՝

- մատուցող խողովակաշարում ջերմակրի ջերմաստիճանի դեպքում, որը համապատասխանում է ջեռուցման ջերմաստիճանային գրաֆիկի համաձայն իրականացվող փորձարկման ժամանակ արտաքին օդի ջերմաստիճանին, բայց 323 Կ (50°C)-ից ոչ պակաս,

- համակարգում շրջապտույտային ճնշման արժեքի դեպքում՝ համաձայն աշխատանքային փաստաթղթերի։

- Ջեռուցման համակարգերի ջերմային փորձարկումը պետք է իրականացվի 7 ժամվա ընթացքում՝ ստուգելով ջեռուցման սարքերի տաքացման հավասարաչափությունը շոշափման միջոցներով կամ վրադիր ջերմաչափերի կամ ցանկացած սխալանքով պիրոմետերի օգտագործմամբ և այլնի։

7.4․ ՋԵՐՄԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ

- Բոլոր ջերմագեներատորներն ու ջրատաքացուցիչները տեղադրվելուց հետո ենթակա են հիդրավլիկ փորձարկման: Թույլատրվում է ինտեգրված ջերմային աղբյուրների լրակազմ հավաքովի տարրերի փորձարկումների իրականացումը ջերմագեներատորի հետ միասին, եթե դրանց առանձին փորձարկումը հնարավոր չէ:

- Ջերմագեներատորները պետք է փորձարկվեն հիդրոստատիկ մեթոդով մինչև որմնապատման աշխատանքների կատարումը, իսկ ջրատաքացուցիչները՝ մինչև ջերմամեկուսացման իրականացումը: Տվյալ փորձարկումների ժամանակ ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման համակարգերի խողովակաշարերը պետք է լինեն անջատված:

- Հիդրոստատիկ փորձարկումների ավարտից հետո անհրաժեշտ է ջուրը հեռացնել ջերմագեներատորներից և ջրատաքացուցիչներից:

- Ջերմագեներատորներն ու ջրատաքացուցիչները պետք է փորձարկել հիդրոստատիկ ճնշման տակ՝ դրանց վրա տեղադրված արմատուրի հետ միասին:

- Հիդրոստատիկ փորձարկումից առաջ կափարիչներն ու մտոցները պետք է կիպ փակվեն, ապահովիչ կափույրները պետք է ապամոնտաժվեն, դրանց միացման կետերը պետք է խցանվեն և ջերմագեներատորի շրջագծի վրա պետք է տեղադրվի խցափակիչ:

- Ջերմագեներատորների և ջրատաքացուցիչների հիդրոստատիկ փորձարկումների փորձնական ճնշումն ընդունվում է այս սարքավորումների համար ստանդարտներին կամ տեխնիկական պայմաններին համապատասխան: Փորձնական ճնշումը պահպանվում է 5 րոպե, որից հետո այն իջեցվում է մինչև առավելագույն աշխատանքային ճնշումը, որը պահպանվում է կաթսայի կամ ջրատաքացուցիչի ստուգման համար անհրաժեշտ ամբողջ ժամանակի ընթացքում։

- Ջերմագեներատորներն ու ջրատաքացուցիչները համարվում են հիդրոստատիկ փորձարկումն անցած, եթե՝

- փորձնական ճնշման տակ դրանց գտնվելու ընթացքում ճնշման անկում չի նկատվել,

- մակերևույթին պատռվածքի, հոսքի կամ հեղուկի շոգու (խոնավության) առաջացման նշաններ  չեն հայտնաբերվել։

- Հեղուկ վառելիքի մատակարարման խողովակաշարերը պետք է փորձարկվեն 0.5 ՄՊա (5 կգ/սմ2) հիդրոստատիկ ճնշմամբ։

- Համակարգը համարվում է փորձարկումն անցած, եթե փորձնական ճնշման տակ գտնվելու 5 րոպեի ընթացքում ճնշման անկումը չի գերազանցում 0.02 ՄՊա-ը (0.2 կգ/սմ2)։

7.5․ ԿՈՅՈՒՂՈՒ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԵՎ ՑԱՄԱՔՈՒՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

- Կոյուղու և ցամաքուրդային համակարգերի անհատական ​​փորձարկումները պետք է իրականացվեն ջրի թափման մեթոդով՝ ստուգվող հատվածին միացված սանիտարական սարքավորումների 75%-ի միաժամանակյա բացման միջոցով, դրա ստուգման համար անհրաժեշտ ժամանակի ընթացքում։

- Կոյուղու համակարգերի հորիզոնական հատվածների փորձարկումները պետք է իրականացնել՝ մինչև առաջին վերևի փողալայնուկը (անցքամաքրիչը, ստուգատեղը) 3 ժամվա ընթացքում ջուր լցնելու միջոցով։

- Օդորակման համակարգերում կոնդենսատի ջրահեռացման համակարգերի համար ջրի թափումը իրականացվում է կոնդենսատի հավաքման տեղերում՝ 2-3 րոպեի ընթացքում։

- Համակարգը համարվում է փորձարկումն անցած, եթե դրա ստուգման ժամանակ խողովակաշարերի պատերից և միացման տեղերից արտահոսքեր չեն հայտնաբերվել։

- Հողում կամ ստորգետնյա խուղակներում տեղադրված կոյուղու կողմնատար խողովակաշարերի փորձարկումները մինչև դրանց փակվելը պետք է իրականացնել՝ ջրով լցնելով մինչև առաջին հարկի հատակի մակարդակը։

- Հետագա աշխատանքների ժամանակ ծածկվող կոյուղու համակարգերի հատվածների փորձարկումները մինչև դրանց փակվելը պետք է իրականացնել ջրի թափման միջոցով։ Կատարված աշխատանքների համար պետք է կազմվի ծածկված աշխատանքների զննման ակտ՝ Նորմերի Ձև 1-ին համապատասխան։

- Ջրահեռացման խողովակների փորձարկումը պետք է իրականացնել դրանք լցնելով ջրով մինչև ամենաբարձր ջրահեռացման ձագարի մակարդակը կամ մինչև փակոցը պահուստային կանգնակի հետ (դրա առկայության դեպքում)։ Փորձարկման տևողությունը պետք է լինի առնվազն 10 րոպե։

- Ջրահեռացման խողովակները համարվում են փորձարկումն անացած, եթե դրանց ստուգման ընթացքում արտահոսքեր չեն հայտնաբերվել և ջրի մակարդակը կանգնակներում չի փոխվել։

7.6․ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

- Օդափոխության և օդորակման համակարգերի օդափոխության սարքավորումների անհատական ​​փորձարկումները կատարում են էլեկտրաշարժիչների աշխատունակության և սարքավորումների պտտվող տարրերում մեխանիկական թերությունների բացակայության ստուգման նպատակով: Անհատական ​​փորձարկումները կատարվում են սարքավորումները տեղադրելուց հետո՝ օդատարների ցանցի միացված ժամանակ: Դժվարամատչելի տեղերում (շենքերի տանիքներ, նկուղներ և այլն) խոշորաչափ սարքավորումների տեղադրման դեպքերում խորհուրդ է տրվում փորձարկումներ կատարել մինչև սարքավորումները տեղադրման վայր հասցնելը (արտադրական բազայում կամ անմիջապես շինհրապարակում):

- Չմիացված օդատարների ցանցով սարքավորումները (առանցքային օդափոխիչներ) անհատական ​​փորձարկման դեպքում արգելվում է սարքավորումները միացնել առանց արհեստական ​​դիմադրության ստեղծման (անհրաժեշտ է խցանել ներծծող անցքի 3/4-ը):

- Օդափոխության սարքավորումների անհատական ​​փորձարկումները կատարվում են սարքավորումների աշխատանքի 1 ժամվա ընթացքում կամ շահագործման ռեժիմով աշխատող շարժիչի հոսանքի ուժի արժեքների ստուգման միջոցով:

- Ցուցմունքների տարամիտությունը չպետք է գերազանցի շարժիչի վրա նշված հոսանքի Iն արժեքների 10%-ը: Օդափոխության սարքավորումների մշտական սխեմայով​​էլեկտրամատակարարման բացակայության դեպքում, ժամանակավոր սխեմայով էլեկտրաէներգիայի միացումը և գործարկման սարքերի սարքինության ստուգումը կատարում է շինարարությունն իրականացնող կազմակերպությունը։

- Օդափոխության սարքավորումների անհատական ​​փորձարկումների արդյունքների հիման վրա կազմվում է ակտ՝ Նորմերի Ձև 4-ին համապատասխան։

- Շինարարական կոնստրուկցիաներով ծածկված օդատարների հատվածների հերմետիկության փորձարկումները կատարվում են օդադինամիկական մեթոդով, եթե այդ պահանջը նշված է աշխատանքային փաստաթղթերում։ Փորձարկումը պետք է իրականացնել մինչև ջերմամեկուսիչով և հրակայուն մածիկներով պատումը։

8․  ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ՍԱՌՆԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ, ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ, ԳՈՐԾԱՐՔԱԿԱՐԳԱԲԵՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ՀԱՄԱԼԻՐ ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄ

8.1․  ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

- Ջեռուցման, ջերմամատակարարման և սառնամատակարարման համակարգերի անհատական ​​փորձարկումները և կարգավորումը իրականացվում են, եթե այդ պայմանը նշված է աշխատանքային փաստաթղթերում։

- Կարգավորման դեպքում պետք է իրականացնել՝

- կատարողական փաստաթղթերի համակարգերի փաստացի կատարման և տվյալ բաժնի պահանջներին համապատասխանության ստուգում,

- համակարգում ջերմասառնակրի հաշվարկային ծախսերի սահմանում՝ ցանցի առանձին հատվածների և (կամ) սպառողական կայանքների համար,

- կարգավորման սարքերի և ջերմաստատիկ կափույրների սարքաբերում,

- կարգավորման սարքերի դիրքի և ծախսերի նշումով աղյուսակների կազմում։

- Համակարգերի համալիր փորձարկման ժամանակ իրականացնում են՝

- սարքավորումների և հանգույցների միացում բեռնվածքի տակ աշխատելիս,

- համալիր փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ ակտի կազմում։

8.2. ՋԵՐՄԱԳԵՆԵՐԱՏՈՐՆԵՐ

- Կարգավորման ժամանակ կատարում են՝

- ջերմագեներատորի սարքավորումների և հանգույցների միացումը և ստուգումը 1 ժամվա ընթացքում,

- սարքավորումների նախապատրաստումը համալիր փորձարկման։

- Համալիր փորձարկման ժամանակ իրականացնում են՝

- ջերմագեներատորի սարքավորումների և շրջակապերի հանգույցների միացումը՝ սարքավորումների աշխատանքային փաստաթղթերում նշված տվյալներին և ջերմային գեներատորի արտադրող գործարանի տեխնիկական բնութագրերին համապատասխան սարքավորումների ռեժիմն ապահովելու և աշխատանքը ստուգելու համար,

- համալիր փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ ակտի կազմումը։

- Համալիր փորձարկումը անցկացվում է 24 ժամվա ընթացքում։

8.3. ՕԴԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

- Օդափոխման և օդորակման համակարգերի շահագործման հանձնելուց առաջ, մոնտաժային կազմակերպության կողմից աշխատանքները հանձնելուց հետո (որը ձևակերպվում է ակտով), կարգավորող կազմակերպությունը իրականացնում է համակարգերի անհատական ​​և (կամ) համալիր կարգավորում։

- Գործարկման-կարգավորման աշխատանքներին նախորդում են մասնագիտացված էլեկտրամոնտաժային կազմակերպությունների կողմից կատարվող աշխատանքներ՝

- էլեկտրամատակարարման, էլեկտրաշարժիչների պտտման ուղղության, պաշտպանության (կառավարման վահանակների տեղադրում) միացում և ստուգում,

- հրդեհային ավտոմատիկայի համակարգերի, հրդեհային համակարգերի կափույրների և օդափոխության համակարգերի կառավարման համակարգերի (միացում/անջատում) աշխատունակության միացում և ստուգում:

- Ըստ օդի նախագծային ծախսի՝ համակարգերի կարգավորման ժամանակ պետք է իրականացնել՝

- օդափոխման և օդորակման համակարգերի փաստացի կատարման համապատասխանության ստուգում կատարողական փաստաթղթերին և տվյալ բաժնի պահանջներին,

- փաստացի բնութագրերի համապատասխանության ստուգում տեխնիկական տվյալներին, այդ թվում՝ օդի ծախսը և լրիվ ճնշումը, պտտման հաճախականությունը, սպառվող հզորությունը և այլն,

- ջերմափոխանակիչ ապարատների տաքացման (սառեցման) հավասարաչափության ստուգում, ընդ որում տաքացումը (սառեցումը) ստուգվում է շոշափման միջոցներով կամ վրադիր ջերմաչափերի կամ ցանկացած սխալանքով պիրոմետերի օգտագործմամբ, ինչպես նաև խոնավության հեռացման բացակայության ստուգում ոռոգման խցիկների կամ օդահովիչների կաթիլորսիչների միջով,

- փոշեորսիչ սարքերի ծախսի և դիմադրության որոշում,

- բնական օդափոխության օդաքաշ սարքերի գործողության ստուգում,

- օդատարներում, տեղական արտածծման տեղերում օդի ծախսի, սենքերում օդափոխանակման նախագծային ցուցանիշներին հասնելու նպատակով համակարգերի օդափոխության ցանցի փորձարկում և կարգավորում ու համակարգերում օդի ներծծման կամ կորուստների որոշում։

- Օդափոխության և օդորակման համակարգերի կարգավորումից և փորձարկումից հետո օդի ծախսի ցուցանիշների շեղումներ կատարողական փաստաթղթերում նախատեսվածներից թույլատրվում են՝

- ±8%-ի սահմաններում՝ օդափոխության և օդորակման համափոխանակման կայանքների օդաբաշխիչ և օդաընդունիչ սարքերով անցնող օդի ծախսի համար, սենքում օդի պահանջվող ճնշման (նոսրացման) ապահովման պայմանի դեպքում,

- մինչև +8%՝ տեղական արտածծման տեղերով հեռացվող և ցնցուղող խողովակաճյուղերով մատակարարվող օդի ծախսի համար։

- Յուրաքանչյուր օդափոխության և օդորակման համակարգի համար կազմում են անձնագիր երկու օրինակից՝ Նորմերի Ձև 5-ին համապատասխան։

- Օդափոխության և օդորակման համակարգերի համալիր կարգաբերումը իրականացնում են տեխնիկական պատվիրատուի կամ նրա հանձնարարությամբ նախագծային կամ կարգաբերող կազմակերպության կողմից մշակված ծրագրի և գրաֆիկի համաձայն։

- Բոլոր ինժեներական համակարգերի անհատական ​​կարգաբերման ավարտից հետո իրականացվող համալիր կարգաբերումը պետք է ներառի.

- շենքի միաժամանակյա աշխատող ինժեներական համակարգերի ստուգում,

- օդափոխության սարքերի և սարքավորումների աշխատունակության ստուգում՝ բնութագրերի և աշխատանքային փաստաթղթերի պահանջներին դրանց համապատասխանության որոշմամբ,

- աշխատանքի նախագծային ռեժիմների դեպքում ջերմամատակարարման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ուղեկցող ցանցերով օդափոխության և օդորակման համակարգերի աշխատունակության գնահատում,

- հրդեհի դեպքում օդափոխության համափոխանակման և տեղական համակարգերի անջատման ստուգում,

- հակածխային օդափոխության և օդի ճնշման համակարգերի միացման ստուգում,

- հակահրդեհային և ծխի կափույրների գործարկման ստուգում՝ գործադիր փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան,

- հակածխային օդափոխության համակարգերի աշխատանքի հիմնական ցուցանիշների ստուգում՝ ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 53325-2023 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան,

- սարքավորումների, պաշտպանության սարքերի, բլոկավորման, ազդանշանման և կարգավորման  ֆունկցիոնալության (գործառականության) ստուգում,

- աղմուկի կամ ձայնային ճնշման մակարդակի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում սարքավորումների թրթռման մեծության չափումներ։

- Համալիր կարգավորման արդյունքները և համակարգերի շահագործման (տեխնիկական պատվիրատուին) հանձնումը ձևակերպում են ակտի տեսքով։

- Եթե նախագծային առաջադրանքի համաձայն շենքը վկայագրվում է (հավաստագրվում է) «կանաչ ստանդարտների» համաձայն, ապա ջեռուցման, օդափոխության, օդորակման, տաք ջրամատակարարման և ջերմամատակարարման համակարգերի համալիր կարգավորումն իրականացվում է շահագործման, ավտոմատ կարգավորման և հսկման ռեժիմային քարտեզների մշակմամբ։

8.4. ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ

- Հրդեհային անվտանգության համակարգերի համալիր փորձարկումը, այդ թվում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 80-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 շինարարական նորմերի պահանջների համապատասխանության համար, շենքի ինժեներական համակարգերի կազմում իրականացնում են տեխնիկական պատվիրատուի կամ շինարարությունն իրականացնող կազմակերպության կողմից մշակված ծրագրի և գրաֆիկի համաձայն: Օդափոխության և օդորակման համակարգերի մոնտաժման և կարգաբերման կազմակերպությունները մասնակցում են հանձնաժողովի աշխատանքներին:

- Համալիր փորձարկման արդյունքները կազմվում են ակտի տեսքով, որը արտացոլում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 80-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 շինարարական նորմերի պահանջների կատարումը:

8.5․ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԳՈՐԾՈՂ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ

- Կարգաբերման աշխատանքները իրականացնում են գործող օբյեկտներում՝ համակարգերի լրիվ տեխնոլոգիական բեռնվածության դեպքում շահագործման ռեժիմով, սարքավորումների աշխատանքի և այլնի դեպքում: Կարգաբերման աշխատանքների ծավալը և կազմը որոշվում են տեխնիկական փաստաթղթերով, տեխնոլոգիական պայմաններով, տեխնիկական պատվիրատուի կամ նրա հանձնարարությամբ կարգաբերող կազմակերպության կողմից մշակված ծրագրով:

- Սանիտարահիգիենիկ ազդեցության և (կամ) օդային միջավայրի տեխնոլոգիական պայմանների ապահովման համար օդափոխության և օդորակման համակարգերի կարգաբերումն իրականացվում է  նախագծային և տեխնիկական փաստաթղթերում  ցուցումների առկայության դեպքում, պահանջվող հարաչափերի պահպանման համար և (կամ) արտադրության և շահագործման տեխնոլոգիական պայմանների փոփոխության պարագայում տեխնիկական միջոցների առկայության դեպքում:

ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԾԿԵՐՈՒՄ, ՊԱՏԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐՈՒՄ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ (ՕԴԱՏԱՐԵՐԻ) ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՆՑՔԵՐԻ ԵՎ ԱԿՈՍՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

Աղյուսակ 4

| N | Խողովակաշարի (օդատարի) նշակնակությունը | Չափեր, մմ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | անցքի | ակոսի |  |
|  |  |  | լայնություն | խորություն |
| 1. | Ջեռուցում |  |  |  |
| 1) | Միախողովակային համակարգի կանգնակ | 100x100 | 130 | 130 |
| 2) | Երկխողովակային համակարգի երկու կանգնակ | 150x100 | 200 | 130 |
| 3) | Մոտեցումներ սարքերին և կցիչներին | 100x100 | 60 | 60 |
| 4) | Գլխավոր կանգնակ | 200x200 | 200 | 200 |
| 5) | Մայրուղի | 250 x 300 | - | - |
| 2. | Ջրմուղ և կոյուղի |  |  |  |
| 1) | Ջրմուղային կանգնակ |  |  |  |
| ա. | Մեկ | 100x100 | 130 | 130 |
| բ. | Երկու | 200x100 | 200 | 130 |
| 2) | Մեկ ջրմուղային կանգնակ և մեկ կոյուղու կանգնակ՝ տրամագծով, մմ |  |  |  |
| ա. | 50 | 250x150 | 250 | 130 |
| բ. | 100, 150 | 350x200 | 350 | 200 |
| 3) | Մեկ կոյուղու կանգնակ՝ տրամագծով, մմ |  |  |  |
| ա. | 50 | 150x150 | 200 | 130 |
| բ. | 100, 150 | 200x200 | 250 | 250 |
| 4) | Երկու ջրմուղային կանգնակ և մեկ կոյուղու կանգնակ՝ տրամագծով, մմ |  |  |  |
| ա. | 50 | 200x150 | 250 | 130 |
| բ. | 100, 150 | 320x200 | 380 | 250 |
| 5) | Երեք ջրմուղային կանգնակ և մեկ կոյուղու կանգնակ՝ տրամագծով, մմ |  |  |  |
| ա. | 50 | 450x150 | 350 | 130 |
| բ. | 100, 150 | 500x200 | 480 | 250 |
| 6) | Ջրմուղային մոտեցում |  |  |  |
| ա. | մեկ | 100x100 | 60 | 60 |
| բ. | երկու | 100x200 | - | - |
| 7) | Կոյուղու մոտեցում, ջրմուղային մայրուղի | 200x200 | - | - |
| 8) | Կոյուղու կոլեկտոր | 250x300 | - | - |
| 3. | Արտաքին ցանցերի ներանցիչներ և թողարկներ |  |  |  |
| 1) | Ջերմամատակարարում, ոչ պակաս | 600x400 | - | - |
| 2) | Ջրմուղ և կոյուղի, ոչ պակաս | 400x400 | - | - |
| 4. | Օդափոխություն |  |  |  |
| 1) | Օդատարներ |  |  |  |
| ա. | կլոր հատվածքով (D - օդատարի տրամագիծն է) | D+150 | - | - |
| բ. | ուղղանկյուն հատվածքով (А և B - օդատարի կողմերի չափերն են) | А+150 B+150 | - - | - - |
| 5. | Ծածկերի անցքերի համար առաջին չափը նշանակում է անցքի երկարությունը (զուգահեռ այն պատին, որին ամրացվում է խողովակաշարը կամ օդատարը), երկրորդը՝ լայնությունը: Պատերի անցքերի համար առաջին չափը նշանակում է լայնությունը, երկրորդը՝ բարձրությունը: |  |  |  |

Ձև № 1

ԾԱԾԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԶՆՆՄԱՆ ԱԿՏԻ ՁԵՎԱՉԱՓ

Ակտ

(ՁԵՎԱՉԱՓ)

| Կապիտալ շինարարության օբյեկտ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (կապիտալ շինարարական օբյետի անվանումը, փոստային կամ շինարարության հասցեն) |  |  |  |
| Կառուցապատողը կամ տեխնիկական պատվիրատուն |  |  |  |
| (վկայականի անվանումը, համարը և տրամադրման ամսաթիվը) |  |  |  |
| Պետական ​​գրանցման, ՀՊԳՀ (հիմնական պետական ​​գրանցման համարը), ՀՎՆՀ (հարկ վճարողի նույնականացման համարը), փոստային տվյալներ, հեռախոս/ֆաքս՝ իրավաբանական անձանց համար |  |  |  |
| Ազգանուն, անուն, հայրանուն, անձնագրի տվյալներ, բնակության վայր, հեռախոսահամար/ֆաքս՝ ֆիզիկական անձանց համար |
| Շինարարություն իրականացնող անձ |  |  |  |
| (վկայականի անվանումը, համարը և տրամադրման ամսաթիվը) |  |  |  |
| Պետական ​​գրանցման, ՀՊԳՀ (հիմնական պետական ​​գրանցման համարը), ՀՎՆՀ (հարկ վճարողի նույնականացման համարը), փոստային տվյալներ, հեռախոս/ֆաքս՝ իրավաբանական անձանց համար |  |  |  |
| Ազգանուն, անուն, հայրանուն, անձնագրի տվյալներ, բնակության վայր, հեռախոսահամար/ֆաքս՝ ֆիզիկ ական անձանց համար |  |  |  |
| Նախագծային փաստաթղթերի մշակումն իրականացնող անձ |  |  |  |
| (վկայականի անվանումը, համարը և տրամադրման ամսաթիվը) |  |  |  |
| Պետական ​​գրանցման, ՀՊԳՀ (հիմնական պետական ​​գրանցման համարը), ՀՎՆՀ (հարկ վճարողի նույնականացման համարը), փոստային տվյալներ, հեռախոս/ֆաքս՝ իրավաբանական անձանց համար |  |  |  |
| Ազգանուն, անուն, հայրանուն, անձնագրի տվյալներ, բնակության վայր, հեռախոսահամար/ֆաքս՝ ֆիզիկ ական անձանց համար |  |  |  |
| Զննման ենթակա աշխատանքները կատարող շինարարություն իրականացնող անձ |  |  |  |
| (վկայականի անվանումը, համարը և տրամադրման ամսաթիվը) |  |  |  |
| Պետական ​​գրանցման, ՀՊԳՀ (հիմնական պետական ​​գրանցման համարը), ՀՎՆՀ (հարկ վճարողի նույնականացման համարը), փոստային տվյալներ, հեռախոս/ֆաքս՝ իրավաբանական անձանց համար |  |  |  |
| Ազգանուն, անուն, հայրանուն, անձնագրի տվյալներ, բնակության վայր, հեռախոսահամար/ֆաքս՝ ֆիզիկ ական անձանց համար) |  |  |  |
| N _________________________________________ | ˝_____˝ __________________ 20 թ |  |  |
| Կառուցապատողի կամ տեխնիկական պատվիրատուի ներկայացուցիչ |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ներկայացուցչության վերաբերյալ փաստաթղթեր) |  |  |  |
| Շինարարություն իրականացնող անձի ներկայացուցիչ |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ներկայացուցչության վերաբերյալ փաստաթղթեր) |  |  |  |
| Շինարարություն իրականացնող անձի ներկայացուցիչ՝ շինարարության վերահսկողության հարցերով |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ներկայացուցչության վերաբերյալ փաստաթղթեր) |  |  |  |
| Նախագծային փաստաթղթերի մշակումն իրականացնող անձի ներկայացուցիչ |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ներկայացուցչության վերաբերյալ փաստաթղթեր) |  |  |  |
| Զննման ենթակա աշխատանքները կատարող շինարարություն իրականացնող անձի ներկայացուցիչ |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ներկայացուցչության վերաբերյալ փաստաթղթեր) |  |  |  |
| ինչպես նաև այլ զննման մասնակից անձանց ներկայացուցիչներ. |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ներկայացուցչության վերաբերյալ փաստաթղթեր) |  |  |  |
| իրականացրել են կատարված աշխատանքների ստուգում |  |  |  |
| (Զննման ենթակա աշխատանքները կատարած շինարարություն իրականացնող անձի անվանումը) |  |  |  |
| և կազմել են սույն ակտը հետևյալի վերաբերյալ. |  |  |  |
| 1. Զննման են ներկայացվել հետևյալ աշխատանքները |  |  |  |
| (թաքնված աշխատանքների անվանումը) |  |  |  |
| 2. Աշխատանքները կատարվել են նախագծային փաստաթղթերի համաձայն |  |  |  |
| (համարը, գծագրերի այլ տվյալներ, նախագծային փաստաթղթերի անվանումը) |  |  |  |
| (նախագծային փաստաթղթերի բաժինը պատրաստող անձանց մասին տեղեկություններ) |  |  |  |
| 3. Աշխատանքը կատարելիս օգտագործվել են |  |  |  |
| (շինանյութերի անվանումը, (արտադրանքը)՝ վկայականների կամ որակը հաստատող այլ փաստաթղթերի հղումով) |  |  |  |
| 4. Ներկայացվել են փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են, որ աշխատանքները համապատասխանում են դրանց համար սահմանված պահանջներին |  |  |  |
| (շինարարության վերահսկման ընթացքում կատարված ավարտված աշխատանքների փորձաքննությունների, հետազոտությունների, լաբորատոր և այլ փորձարկումների արդյունքներ, կատարողական սխեմաներ և գծագրեր) |  |  |  |
| 5. Ամսաթվեր՝ աշխատանքների սկիզբ «___» __________ 20__ թ. աշխատանքների ավարտ «___» ____________ 20__թ. |  |  |  |
| 6. Աշխատանքները կատարվել են համաձայն՝ |  |  |  |
| (նշվում են տեխնիկական կանոնակարգերի (նորմերի և կանոնների) անվանումը, հոդվածները (պարբերությունները), այլ կարգավորող իրավական ակտերը, նախագծային փաստաթղթերի բաժինները) |  |  |  |
| 7. Թույլատրվում է կատարել հաջորդող աշխատանքները |  |  |  |
| (աշխատանքների, կոնստրուկցիաների, ինժեներա-խնիկական ապահովման ցանցերի հատվածների անվանումը) |  |  |  |
| Լրացուցիչ տեղեկություններ |  |  |  |
| Ակտը կազմված է _____ օրինակով: |  |  |  |
| Հավելվածներ՝ |  |  |  |
| Կառուցապատողի կամ տեխնիկական պատվիրատուի ներկայացուցիչ |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ստորագրություն) |  |  |  |
| Շինարարություն իրականացնող անձի ներկայացուցիչ |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ստորագրություն) |  |  |  |
| Շինարարություն իրականացնող անձի ներկայացուցիչ շինարարության վերահսկողության հարցերով |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ստորագրություն) |  |  |  |
| Նախագծային փաստաթղթերի մշակումն իրականացնող անձի ներկայացուցիչ |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ստորագրություն) |  |  |  |
| Զննման ենթակա աշխատանքները կատարող շինարարություն իրականացնող անձի ներկայացուցիչ |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ստորագրություն) |  |  |  |
| Այլ անձանց ներկայացուցիչներ. |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ստորագրություն) |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ստորագրություն) |  |  |  |
| (պաշտոն, ազգանուն, սկզբնատառեր, ստորագրություն) |  |  |  |

Ձև № 2

ՀԵՐՄԵՏԻԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿ ԿԱՄ ՄԱՆՈՄԵՏՐԻԿ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱԿՏԻ ՁԵՎ

Ակտ

(ՁԵՎԱՉԱՓ)

(համակարգի անվանումը)

մոտաժված  ______________________________________________________________ -ում

(օբյեկտի, շենքի, արտադրամասի անվանումը)

ք.  ____________________  "___" ___________20___ թ.

Հանձնաժողովը ներկայացուցիչների կազմով.

կառուցապատողի կամ տեխնիկական պատվիրատուի _______________________________

(կազմակերպության անվանումը,

________________________________________________________________________________________________

պաշտոնը, սկզբնատառերը, ազգանունը)

շինարարություն իրականացնող անձինք  __________________________________________

(կազմակերպության անվանումը,

________________________________________________________________________________________________

պաշտոնը, սկզբնատառերը, ազգանունը)

մոնտաժային (շինարարության) կազմակերպության_________________________________

(կազմակերպության անվանումը,

________________________________________________________________________________________________

պաշտոնը, սկզբնատառերը, ազգանունը)

անցկացրել է մոնտաժման որակի զննում և ստուգում ու կազմել է սույն ակտը հետևյալի մասին.

- Մոնտաժն իրականացվել է համաձայն նախագծի  _______________________________

(նախագծային կազմակերպության

____________________________________________________________________________________________

անվանումը և գծագրերի համարները)

- Փորձարկումն իրականացվել է  _______________________________________________

(հիդրոստատիկ կամ մոնոմետրիկ մեթոդով)

Ճնշումով _________________________ՄՊա   (_____________կգ/սմ2)

______________________________րոպ.  ընթացքում

- Ճնշման անկումը կազմում է ______________________ՄՊա   (_____________կգ/սմ2)

- Ջերմային գեներատորների և ջրատաքացուցիչների միացման ամրության խզման կամ խախտման նշաններ, եռակցման կարաններում, պարուրակային միացումներում, ջեռուցման սարքերում, խողովակների, արմատուրի մակերեսին կաթիլներ կամ ջրաբաշխման արմատուրից, լվացման սարքերից և այլնից ջրի արտահոսքեր չեն հայտնաբերվել (ավելորդների վրա գիծ քաշել):

Հանձնաժողովի որոշումը.

Մոնտաժումը կատարվել է նախագծային փաստաթղթերի, գործող տեխնիկական պայմանների, ստանդարտների և կանոնների համաձայն:

Համակարգը ճանաչվել է ճնշման տակ հերմետիկության փորձարկումն անցած։

Կառուցապատողի կամ տեխնիկական պատվիրատուի ներկայացուցիչ _______________

(ստորագրություն)

Շինարարություն իրականացնող անձի ներկայացուցիչ   _____________________________

(ստորագրություն)

Մոտաժային (շինարարական) կազմակերպության ներկայացուցիչ    __________________

(ստորագրություն)

Ձև № 3

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

ԱԿՏԻ ՁԵՎ

Ակտ

(ՁԵՎԱՉԱՓ)

(համակարգի անվանումը)

մոտաժված  ______________________________________________________________ -ում

(օբյեկտի, շենքի, արտադրամասի անվանումը)

ք.  ____________________  "___" ___________20___ թ.

Հանձնաժողովը ներկայացուցիչների կազմով.

կառուցապատողի կամ տեխնիկական պատվիրատուի ______________________________

(կազմակերպության անվանումը,

________________________________________________________________________________________________

պաշտոնը, սկզբնատառերը, ազգանունը)

շինարարություն իրականացնող անձինք  __________________________________________

(կազմակերպության անվանումը,

________________________________________________________________________________________________

պաշտոնը, սկզբնատառերը, ազգանունը)

մոնտաժային (շինարարության) կազմակերպության_________________________________

(կազմակերպության անվանումը,

________________________________________________________________________________________________

պաշտոնը, սկզբնատառերը, ազգանունը)

անցկացրել է մոնտաժային վարչության կողմից իրականացված մոնտաժի որակի զննում և ստուգում ու կազմել է սույն ակտը հետևյալի մասին.

- Մոնտաժն իրականացվել է համաձայն նախագծի  _______________________________

(նախագծային կազմակերպության

____________________________________________________________________________________________

անվանումը և գծագրերի համարները)

2. Փորձարկումն իրականացվել է  _____  սանիտարական սարքերի  միաժամանակյա

(թիվը)

բացման միջոցով, միացված ստուգվող տեղամասին ____ րոպ. ընթացքում, կամ հարկի բարձրության լցմամբ ջրով (ավելորդների վրա գիծ քաշել):

3. Խողովակաշարի պատերի միջով և միացման տեղերում փորձարկումների ժամանակ հոսք չի հայտնաբերվել:

Հանձնաժողովի որոշումը.

Մոնտաժումը կատարվել է նախագծային փաստաթղթերի, գործող տեխնիկական պայմանների, ստանդարտների և կանոնների համաձայն:

Համակարգը ճանաչվել է  ջրի թափման միջոցով փորձարկումն անցած:

Կառուցապատողի կամ տեխնիկական պատվիրատուի ներկայացուցիչ _______________

(ստորագրություն)

Շինարարություն իրականացնող անձի ներկայացուցիչ   _____________________________

(ստորագրություն)

Մոտաժային (շինարարական) կազմակերպության ներկայացուցիչ    __________________

(ստորագրություն)

Ձև № 4

ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ

ԱԿՏԻ ՁԵՎԱՉԱՓ

Ակտ

(ՁԵՎԱՉԱՓ)

կատարված  ________________________________________________________________ -ում

(շինարարության օբյեկտի, շենքի, արտադրամասի անվանումը)

ք.  ____________________  "___" ___________20___ թ.

Հանձնաժողովը ներկայացուցիչների կազմով.

կառուցապատողի կամ տեխնիկական պատվիրատուի _______________________________

(կազմակերպության անվանումը,

________________________________________________________________________________________________

պաշտոնը, սկզբնատառերը, ազգանունը)

շինարարություն իրականացնող անձինք  __________________________________________

(կազմակերպության անվանումը,

________________________________________________________________________________________________

պաշտոնը, սկզբնատառերը, ազգանունը)

մոնտաժային (շինարարության) կազմակերպության_________________________________

(կազմակերպության անվանումը,

________________________________________________________________________________________________

պաշտոնը, սկզբնատառերը, ազգանունը)

կազմել է սույն ակտը հետևյալի մասին.

_______________________________________________________________________________

(օդափոխիչներ, պոմպեր, կցորդիչներ, ինքնամաքրվող զտիչներ էլեկտրաշարժաբերով,

____________________________________________________________________________________________

օդափոխության (օդորակման) համակարգերի կարգավորման կափույրներ)

____________________________________________________________________________________________

(նշվում են համակարգերի համարները)

անցել են փորձարկում ______________ ընթացքում՝ համաձայն տեխնիկական պայմանների և անձնագրի:

Նշված սարքավորումների փորձարկման արդյունքում պարզվել է, որ արտադրող գործարանի փաստաթղթերում նշված դրա հավաքմանը և  մոնտաժմանը ներկայացված պահանջները բավարարված են և դրա աշխատանքում անսարքություններ չեն հայտնաբերվել:

Կառուցապատողի կամ տեխնիկական պատվիրատուի ներկայացուցիչ _______________

(ստորագրություն)

Շինարարություն իրականացնող անձի ներկայացուցիչ   _____________________________

(ստորագրություն)

Մոտաժային (շինարարական) կազմակերպության ներկայացուցիչ    __________________

(ստորագրություն)

Ձև № 5

ՕԴԱՓՈԽՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ (ՕԴՈՐԱԿԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ) ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՁԵՎ (ՊԱՐՏԱԴԻՐ)

ԱՆՁՆԱԳԻՐ

օդափոխության համակարգեր (օդորակման համակարգեր)

Համակարգի, սարքի անվանումը  _____________________________________________

Օբյեկտ _____________________________________________________________________

Հասցե _____________________________________________________________________

Գոտի, արտադրամաս, սենք __________________________________________________

Ընդհանուր տեղեկություններ՝

ա. Համակարգի նշանակությունը ______________________________________________

բ. Համակարգի սարքավորումների տեղադիրքը _________________________________

1․ Համակարգի սարքավորումների հիմնական տեխնիկական բնութագրերը

Աղյուսակ 1

Օդափոխիչ

| N | Տվյալներ | Տեսակը | N | Աշխատանքային անիվի տրամագիծ մմ | Ծախսը մ3/ժ | Ընդհանուր ճնշում, Պա | Փոկանիվի տրամագիծը, մմ | Պտտման հաճախականություն վ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Նախագծով |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Փաստացի |  |  |  |  |  |  |  |

Աղյուսակ 2

Էլեկտրաշարժիչ

| N | Տվյալներ | Տեսակը | Հզորություն, կՎտ | Պտտման հաճախականություն, վ-1 | Փոկանիվի տրամագիծը մմ | Փոխանցման տեսակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Նախագծով |  |  |  |  |  |
| 2. | Փաստացի |  |  |  |  |  |

Աղյուսակ 3

Օդատաքացուցիչներ, օդասառեցուցիչներ, այդ թվում՝ գոտիական

| N | Տվյալներ | Տեսակը կամ մոդելը | Քանակը, հատ | Սխեմաներ |  | Ջերմասառնակրի տեսակը և հարաչափերը | Ջերմափոխա-նակիչների աշխատանքային ճնշման տակ փորձարկում (կատարված, չկատարված |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ջերմասառնակրի շրջակապերը | Տեղադիք օդով |  |  |
| 1. | Նախագծով |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Փաստացի |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Վերջին սյունակում նշված փորձարկումը կատարվում է մոնտաժող (շինարարական) կազմակերպության կողմից՝ կառուցապատողի կամ տեխնիկական պատվիրատուի (կարգավորման կազմակերպության) մասնակցությամբ: |  |  |  |  |  |  |

Աղյուսակ 4

Փոշագազաորսիչ սարք

| N | Տվյալներ | Անվանումը | N | Քանակը հատ | Օդի ծախսը մ3/ժ | Ներծծման (դուրս մղման) % | Դիմադրություն ,Պա |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Նախագծով |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Փաստացի |  |  |  |  |  |  |

Աղյուսակ 5

Օդի խոնավացուցիչ

| N | Տվյալներ | Պոմպ |  |  |  | Էլեկտրաշարժիչ |  |  | Խոնավացուցիչի բնութագրերը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Տեսակ | Ջրի ծախսը մ3/ժ | Ճնշումը բոցամուղից առաջ, կՊա | Պտտման հաճախականություն, վ-1 | Տեսակ | Հզորություն, կՎտ | Պտտման հաճախականություն, վ-1 |  |
| 1. | Նախագծով |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Փաստացի |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Օդի սպառումը ըստ սենքերի (ըստ ցանցի)

Աղյուսակ 6

Ըստ սենքերի օդի սպառումը

| N | Չափման հատվածքի համարը | Սենքի անվանումը | Օդի սպառումը, մ3/ժ |  | Անհամապատասխանություն, ցուցանիշներից շեղման տոկոսը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Փաստացի | Նախագծով |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Եզրակացություններ՝

- օդի ծախսի ցուցանիշների շեղումը պահանջվող արժեքներից կազմում է ±8%։

- oդի ծախսի ցուցանիշների շեղումը թույլատրվում է ±10%-ով, եթե օդի բաշխման և ընդունման սարքերը տեղակայված են նույն սենյակում։

3. Օդափոխության համակարգի (օդորակման համակարգի) սխեմայի վրա նշվում են՝

1) չափման տեղամասերի տեղադրությունը,

2) նախագծից (աշխատանքային նախագծից) հայտնաբերված շեղումները և դրանց համաձայնեցումը նախագծային կազմակերպության հետ։

Կառուցապատողի ներկայացուցիչ կամ տեխնիկական պատվիրատուի ներկայացուցիչ (կարքաբերող կազմակերպություն) __________________________________________________

(ստորագրություն, սկզբնատառեր, ազգանուն)

Նախագծային փաստաթղթերը մշակող անձի

ներկայացուցիչ    ____________________________________________________________

(ստորագրություն, սկզբնատառեր, ազգանուն)

Մոնտաժման (շինարարական) կազմակերպության

ներկայացուցիչ ______________________________________________________________

(ստորագրություն, սկզբնատառեր, ազգանուն)